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1.
DEFINICION

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de la red de energía eléctrica desde el punto de toma hasta los receptáculos de aprovechamiento.

2.
MATERIALES
Todos los materiales empleados en la instalación eléctrica debe ser de primera calidad y antes de proceder a su instalación, debe ser aprobadas por el Supervisor.  En la presentación de propuestas se debe especificar el tipo de artefactos a usar.

2.1.
TUBERÍAS Y CABLEDUCTOS

Se usarán ductos de plástico PVC rígido con sistema de unión campana y pegante “Clase 12” según norma boliviana NB-14.6-001-1977, con presión de trabajo de 12.25 Kg/cm².  Los diámetros de los ductos estarán de acuerdo a lo indicado en las planillas de carga de los planos o confor5me indique el supervisor de la Obra.  Las uniones entre si, con cajas, curvas, etc. deben garantizar la impermeabilidad y resistencia del tubo.  En caso de formarse curvas el radio no será menor a ocho veces el diámetro externo del tubo.  Estas no deben causar deformación alguna ni reducción de diámetro.

Las tuberías con diámetro mayor a 1” llevarán piezas especiales en todos los cambios de dirección (provistos por el fabricante).

La suma de todos los ángulos de un conducto entre dos cajas de conexión no pasará de los 180 grados.

La distancia máxima entre dos cajas de registro no pasará de 500 diámetros del tubo.

En un mismo tubo la selección total de los alambres incluyendo su aislamiento, no pasará del 60% de la sección interna del tubo.

2.2.
CAJAS DE DERIVACION

Para la instalación de toma de corrientes, interruptores, conmutadores, salidas de pared se utilizarán cajas metálicas .

Para la instalación de salidas de techo para iluminación, cajas de inspección y para cableado destinado a la interconexión de líneas dentro de la red de distribución, se emplearán cajas octogonales de 4” con salidas de látex al fondo, con profundidad de 1 ½” .  Serán de plancha metálica galvanizada, todas las cajas deberán llevar su tapa correspondiente.

Las cajas de salida de enchufes deberán quedar enrasados con la superficie de la pared.  Las alturas de montaje en caso de no estar especificado en planos son: interruptor a 1.05 del piso con la placa de 10 Amp/250 V. Enchufe a 0.35 del piso con placa enchufe de 15amp/250 V.  Todos los tubos que entran en las diferentes cajas estarán sujetos, garantizando una unión rígida tanto mecánica como eléctrica.

2.3
CONDUCTORES O CABLES
Se refiere a la provisión o instalación de cables conductores aislados bajo capa de PVC tipo TW  con límite de seguridad de instalación de 600 Voltios.  Todos los empalmes entre conductores se realizan en cajas de paso o conexión.  No se permitirán empalmes de cables dentro de tubos.

Para empalmes hasta el N° 8 AWG se podrán efectuar empalmes mediante soldadura  y el lugar del empalme será cubierto con cinta aislante de PVC con nivel de instalación de 600 voltios.

2.4
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
Para tableros de distribución secundaria se emplearán interruptores termomagnéticos Clase G tipo WN TYPE SINGLE POLE CIRCUIT BREAKERS con capacidad de corto circuito de 9 KA (ver catálogo SIEMENS MINIATURE CIRCUIT BREAAKERS)  o similares.

Las secciones mínimas de los conductores no especificados en planos serán como mínimo:

· Conductores de cobre

· Circuito de iluminación de alambre aislado 2x N° 14 AWG

· Circuito de alambre aislado para enchufes 2x N° 12 AWG

· Conductores de aluminio

· Circuitos de iluminación aislado 2 x N° 12 AWG

· Circuito de enchufes alambre aislado 2 x N° 10 AWG

2.5
TABLEROS DE DISTRIBUCION
 Se refiere a  la provisión y colocación de tableros de distribución en los lugares especificados en los  planos.

Cada uno de estos tableros debe llevar los respectivos interruptores termomagnéticos.  

Los tableros de distribución deberán llevar su disyuntor principal, según lo señalado en planillas los tableros estarán encerrados en un gabinete metálico empotrado con puerta, bisagras y chapa aprobado por el inspector

2.6
TOMACORRIENTES
Se refiere a la provisión y colocación de tomacorrientes en forma general se usarán simples.  Todos deberán tener una capacidad de conducción de 10 amperios y 230 voltios, con posibilidad de empleo con clavija plana o redonda.  Deberá llevar una inscripción clara que permita identificar fácilmente la tensión a la que trabajan 110 ó 220V.  Deberán tener sus respectivas placas.

2.7.
INTERRUPTORES Y CONMUTADORES

Se refiere a la provisión y colocación de interruptores simples y dobles y conmutadores de acuerdo a los planos de instalación eléctrica.

Todos estos artefactos tendrán capacidad de conducción de 6 amperios como mínimo y tensión de 230 voltios, serán de acción silenciosa.

2.8.
LAMPARAS INCANDESCENTES

Para estos puntos de iluminación se usarán bombillas de iluminación standard Argenta 100 W y 220 voltios provista de un zoquete correspondiente.

3.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN


El contratista deberá contar con los servicios de un técnico electricista.

Además de observar todas las recomendaciones descritas en el párrafo anterior, el contratista debe entregar todo el trabajo en  perfecto funcionamiento garantizando su operación..

El contratista está en la obligación de revisar la instalación para poder rectificar los errores si estos existen antes de terminar la instalación.

4.
MEDICION Y FORMA DE  PAGO.


Serán efectuadas en forma de punto instalado.
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1.
DEFINICION

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de la red de energía eléctrica desde el punto de toma hasta los receptáculos de aprovechamiento.

2.
MATERIALES
Todos los materiales empleados en la instalación eléctrica debe ser de primera calidad y antes de proceder a su instalación, debe ser aprobadas por el Supervisor.  En la presentación de propuestas se debe especificar el tipo de artefactos a usar.

2.1.
TUBERÍAS Y CABLEDUCTOS

Se usarán ductos de plástico PVC rígido con sistema de unión campana y pegante “Clase 12” según norma boliviana NB-14.6-001-1977, con presión de trabajo de 12.25 Kg/cm².  Los diámetros de los ductos estarán de acuerdo a lo indicado en las planillas de carga de los planos o confor5me indique el supervisor de la Obra.  Las uniones entre si, con cajas, curvas, etc. deben garantizar la impermeabilidad y resistencia del tubo.  En caso de formarse curvas el radio no será menor a ocho veces el diámetro externo del tubo.  Estas no deben causar deformación alguna ni reducción de diámetro.

Las tuberías con diámetro mayor a 1” llevarán piezas especiales en todos los cambios de dirección (provistos por el fabricante).

La suma de todos los ángulos de un conducto entre dos cajas de conexión no pasará de los 180 grados.

La distancia máxima entre dos cajas de registro no pasará de 500 diámetros del tubo.

En un mismo tubo la selección total de los alambres incluyendo su aislamiento, no pasará del 60% de la sección interna del tubo.

2.2.
CAJAS DE DERIVACION
Para la instalación de toma de corrientes, interruptores, conmutadores, salidas de pared se utilizarán cajas metálicas .

Para la instalación de salidas de techo para iluminación, cajas de inspección y para cableado destinado a la interconexión de líneas dentro de la red de distribución, se emplearán cajas octogonales de 4” con salidas de látex al fondo, con profundidad de 1 ½” .  Serán de plancha metálica galvanizada, todas las cajas deberán llevar su tapa correspondiente.

Las cajas de salida de enchufes deberán quedar enrasados con la superficie de la pared.  Las alturas de montaje en caso de no estar especificado en planos son: interruptor a 1.05 del piso con la placa de 10 Amp/250 V. Enchufe a 0.35 del piso con placa enchufe de 15amp/250 V.  Todos los tubos que entran en las diferentes cajas estarán sujetos, garantizando una unión rígida tanto mecánica como eléctrica.

2.3
CONDUCTORES O CABLES
Se refiere a la provisión o instalación de cables conductores aislados bajo capa de PVC tipo TW  con límite de seguridad de instalación de 600 Voltios.  Todos los empalmes entre conductores se realizan en cajas de paso o conexión.  No se permitirán empalmes de cables dentro de tubos.

Para empalmes hasta el N° 8 AWG se podrán efectuar empalmes mediante soldadura  y el lugar del empalme será cubierto con cinta aislante de PVC con nivel de instalación de 600 voltios.

2.4
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
Para tableros de distribución secundaria se emplearán interruptores termomagnéticos Clase G tipo WN TYPE SINGLE POLE CIRCUIT BREAKERS con capacidad de corto circuito de 9 KA (ver catálogo SIEMENS MINIATURE CIRCUIT BREAAKERS)  o similares.

Las secciones mínimas de los conductores no especificados en planos serán como mínimo:

· Conductores de cobre

· Circuito de iluminación de alambre aislado 2x N° 14 AWG

· Circuito de alambre aislado para enchufes 2x N° 12 AWG

· Conductores de aluminio

· Circuitos de iluminación aislado 2 x N° 12 AWG

· Circuito de enchufes alambre aislado 2 x N° 10 AWG

2.5
TABLEROS DE DISTRIBUCION
 Se refiere a  la provisión y colocación de tableros de distribución en los lugares especificados en los  planos.

Cada uno de estos tableros debe llevar los respectivos interruptores termomagnéticos. Los tableros de distribución deberán llevar su disyuntor principal, según lo señalado en planillas

los tableros estarán encerrados en un gabinete metálico empotrado con puerta, bisagras y chapa aprobado por el inspector

2.6
TOMACORRIENTES

Se refiere a la provisión y colocación de tomacorrientes en forma general se usarán simples.  Todos deberán tener una capacidad de conducción de 10 amperios y 230 voltios, con posibilidad de empleo con clavija plana o redonda.  Deberá llevar una inscripción clara que permita identificar fácilmente la tensión a la que trabajan 110 ó 220V.  Deberán tener sus respectivas placas.

2.7.
INTERRUPTORES Y CONMUTADORES

Se refiere a la provisión y colocación de interruptores simples y dobles y conmutadores de acuerdo a los planos de instalación eléctrica.

Todos estos artefactos tendrán capacidad de conducción de 6 amperios como mínimo y tensión de 230 voltios, serán de acción silenciosa.

2.8.
LAMPARAS INCANDESCENTES

Para estos puntos de iluminación se usarán bombillas de iluminación standard Argenta 100 W y 220 voltios provista de un zoquete correspondiente.

3.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN


El contratista deberá contar con los servicios de un técnico electricista.

Además de observar todas las recomendaciones descritas en el párrafo anterior, el contratista debe entregar todo el trabajo en  perfecto funcionamiento garantizando su operación..

El contratista está en la obligación de revisar la instalación para poder rectificar los errores si estos existen antes de terminar la instalación.

4.
MEDICION Y FORMA DE  PAGO.


Serán efectuadas en forma de punto instalado.

