EMPRESA PÚBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO – INTERVENIDA

MODALIDAD

APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO

I – ANP – 113/2022

Primera Convocatoria

“EXTENCIONES  MENORES DE AGUA POTABLE EL ALTO SUR 3/2022”

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

El Alto - Bolivia

Aprobado Mediante Resolución Ministerial N° 274 de 9 de mayo de 2013

Elaborado en base al Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009

de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios

Aprobado Mediante Resolución Ministerial N° 274 de 9 de mayo de 2013

Elaborado en base al Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009

de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios

DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

CEMENTO

El cemento a utilizarse en este proyecto será del tipo Pórtland normal  de calidad y condición aprobadas, cuyas características satisfagan las especificaciones para cemento Pórtland tipo IP-30, cuya procedencia no haya sido observada por el SUPERVISOR.

- En obra se debe utilizar un solo tipo de cemento, excepto cuando se  justifique la necesidad del empleo de otros tipos de cemento, debiendo cumplir con las características de calidad de la Norma Boliviana y requerimientos de la obra.

- El cemento debe suministrarse en el lugar de la obra, en sus envases originales herméticamente cerrados y con la marca de fábrica; las bolsas de cemento deben ser almacenados en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y  la humedad, guardándose en un lugar seco, abrigado, cerrado y protegido de los agentes atmosféricos.

- El cemento almacenado para evitar su compactación no conviene estibar en pilas de más de 10 bolsas de altura, debiendo ser colocados sobre un piso provisional de madera colocado al menos 10 cm por encima del terreno natural, separado de las paredes y protegido de las corrientes de aire húmedo.

- Todo envase que contenga terrones y que por cualquier motivo haya fraguado parcialmente, será rechazado siendo inmediatamente retirado de la obra; no será permitido el uso de cemento recuperado de bolsas rechazadas.

- El cemento deberá ser utilizado dentro los 60 días de su fabricación que debe ser verificado para su utilización en obra.

- Si el cemento a utilizar fuera de calidad dudosa, se debe sacar muestras para su ensayo en laboratorios reconocidos en el país; en caso de que el resultado no fuera satisfactorio se retirará inmediatamente de los depósitos todo el cemento en mal estado.

- Este material para su uso debe contar con la certificación de buena calidad del fabricante

AGREGADOS – ARENA

- La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales, que  permitan garantizar la resistencia adecuada y la durabilidad del  hormigón.

- Los agregados se dividirán en dos grupos:

- Arena de 0.02 mm a 7 mm

- Grava de 7.00 mm a 30 mm

- El agregado fino para el hormigón debe ser arena natural de partículas duras, resistentes; no debe contener sustancias extrañas y perjudiciales tales como escorias, arcillas, material orgánico u otro más allá de los siguientes porcentajes:

| Substancias Nocivas | % en peso máximo permisible | Método de Ensayo |
| --- | --- | --- |
| Terrones de Arcilla | 1 | AASHO T-112 |
| Carbón y Lignito | 1 | AASHO T-113 |
| Material que pasa al tamiz Nº 200 | 5 | AASHO T -11 |
| Otras substancias nocivas mica, álcalis, pizarra partículas blandas y escamosas | 1 |  |

- Todo el agregado fino deberá estar libre de cantidades perjudiciales de impurezas orgánicas.

- La granulometría del agregado fino en el momento de emplearse, deberá ser tal que sometiéndolo al ensayo de tamizado según el método AASHO T-27 su curva representativa esté comprendida entre las siguientes curvas límites:

| Designación del Tamiz | % de Peso que pasa |
| --- | --- |
| ¼” | 100 |
| Nº 4 | 95 – 100 |
| Nº 16 | 45 - 70 |
| Nº 50 | 15 – 30 |
| Nº 100 | 3 – 8 |
| Nº 200 | 0 - 5 |

- Se debe rechazar de forma absoluta las arenas de naturaleza granítica alterada (caolinización de los feldespatos).

GRAVA

La grava es un material extraído de los ríos en grandes cantidades y que tiene sus mayores aplicaciones en la construcción.

- El agregado grueso no debe contener sustancias nocivas en cantidades mayores a las siguientes:

| Substancias Nocivas | % en peso máximo permisible | Método de Ensayo |
| --- | --- | --- |
| Fragmentos blandos | 5 |  |
| Carbón lignito | 1 | AASHO T- 117 |
| Terrones de Arcilla | 0,25 | AASHO T- 112 |
| Material que pasa el tamiz Nº.200 | 1 | AASHO T- 11 |
| Piezas delgadas o alargadas (longitud mayor 5 veces al grueso medio) | 15 |  |

- El agregado grueso tendrá un porcentaje de desgaste. Los ángulos no mayor del 40% a 500 revoluciones, según se determine empleando el método AASHO T-96.

- El agregado grueso deberá ser bien graduado entre los límites especificados:

| Designación del tamiz | % que pasa |
| --- | --- |
| 1” | 100 |
| ¾” | 90 - 100 |
| ½” | 50 – 75 |
| 3/8” | 20 – 55 |
| Nº 4 | 0 - 10 |

- En general, el tamaño máximo de la grava no debe exceder de 1”.

- La grava debe estar limpia, libre de todo material pétreo descompuesto, sulfuros, yeso o compuestos ferrosos, que provengan de rocas blandas, friables o porosas.

- La grava de origen machacado, no debe contener polvo proveniente de su trituración ni de otro origen.

- La grava proveniente de ríos no debe contener arcilla ni tierra orgánica. Los granos de la grava deben tener caras limpias, ásperas de corte vivo no pulimentado y liso.

PIEDRA BOLON

Las piedras bolón o manzana son provenientes de quebradas o lechos de rió de la región más próxima a la zona del proyecto, deben estar sanas, no deben ser foliáceas o pizarrozas, es decir no deben tener estructura de hojas, sino de masa homogénea y deben estar libres de materia orgánica.

- Este tipo de piedras debe estar libres de material orgánico adherido a su superficie.

- No debe presentar fisuras en su superficie.

- El tamaño de las piedras debe ser el especificado en los formularios de propuestas.

AGUA

El agua a emplearse en la preparación del hormigón, debe ser limpia y estar libre de sustancias perjudiciales tales como: sales, aceites, ácidos, álcalis o materias orgánicas y no contener más de 5 [gr/lt] de materiales en suspensión ni más de 15 [gr/lt].

- No se debe usar aguas estancadas en charcos o pequeñas lagunas, ni aquellas que provengan de pantanos, ciénagas o de tuberías de aguas servidas públicas o particulares.

- Tampoco se utilizarán aguas contaminadas con descargas de alcantarillado sanitario.

- La temperatura del agua debe ser superior a 5° C.

- El SUPERVISOR debe aprobar las fuentes de agua a ser utilizadas.

No se debe utilizar aguas de pozos profundos con elevada salinidad, como son las aguas de pozos del altiplano o aguas contaminadas por aguas de alcantarillado.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| ## 1 | ## TRAZADO Y REPLANTEO DE RED DE AGUA POTABLE |

      - DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Este ítem se refiere al replanteo de líneas de aducción, conducción y redes de distribución de sistemas de alcantarillado sanitario de acuerdo con los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR.

2. TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

MATERIAL

- CLAVOS

- ESTUCO 2ª. CLASE

- ESTACAS DE MADERA

Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la realización de este ítem, deberán ser provistos por el CONTRATISTA y empleados en obra, previa autorización del SUPERVISOR

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

- El CONTRATISTA solicita al SUPERVISOR, la autorización correspondiente con cinco (5) días de anticipación, para efectuar el replanteo de la obra. Este replanteo no podrá exceder de un circuito por cuadrilla de trabajadores o de un tramo delimitado por válvulas de seccionamiento.

- El CONTRATISTA debe proceder al replanteo del eje de la zanja con alineaciones rectas, destacando la ubicación de accesorios con testigos debidamente marcados con pintura indeleble y sus signos representativos, corriendo por cuenta del CONTRATISTA la reposición de cualquier estaca.

- Toda referencia debe quedar fuera del futuro movimiento de tierras.

- Los anchos de zanja y profundidades a ser realizados, deben ser consultados y autorizados por el SUPERVISOR, respetando los señalados en los planos y los criterios empleados en la elaboración del Proyecto.

- En caso de no ser posible una alineación rectilínea del eje de la zanja, se efectuará una desviación, intercalando curvas amplias, con la misma tubería y dándole deflexiones no mayores a cinco grados.

- Para realizar este trabajo, se debe emplear huinchas, jalones, estacas, pinturas, etc.

- El replanteo debe contar con BM’s, los mismos que deben estar bien referenciados y ser de fácil ubicación.

- La información del  trabajo de replanteo debe ser anotada en planillas

4. MEDICIÓN

- El replanteo y control de líneas de tuberías debe ser medido en METRO LINEAL.

5. FORMA DE PAGO

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| ## 2 | ## EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 0 A 2M, TERRENO SEMIDURO |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación, realizados a mano o con maquinaria, para la colocación y tendido de tuberías para redes de agua potable, ejecutados en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR.

- TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA suministrará todos los materiales, herramientas, equipos necesarios y apropiados, de acuerdo a su propuesta y previa aprobación del SUPERVISOR.

- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

- Como referencia se presenta un cuadro sobre anchos de zanja, en función del diámetro y profundidad de excavación.

| Diámetro de la tubería (mm) | Ancho de la zanja (cm) |
| --- | --- |
| ≤63 | 40 |
| 90 | 40 |
| 110 | 50 |
| 160 | 50 |
| 200 | 50 |

- El CONTRATISTA deberá notificar al SUPERVISOR con 48 horas de anticipación el comienzo de cualquier excavación, a objeto de que éste pueda verificar perfiles y niveles para efectuar las mediciones del terreno.

- Autorizadas las excavaciones, éstas se efectuarán a cielo abierto y de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos del proyecto y según el replanteo autorizado por el SUPERVISOR.

- Durante el trabajo de excavación el SUPERVISOR podrá introducir las modificaciones que considere necesarias. Estas modificaciones deben constar en forma escrita en los formularios correspondientes, para fines de cómputos.

- Las excavaciones se efectuarán a mano o utilizando maquinaria. El material extraído será apilado a un lado de la zanja de manera que no produzca demasiadas presiones en el lado o pared respectiva y todos aquellos materiales perjudiciales que se encuentren en el área de excavación deberán ser retirados, quedando el otro lado libre para la manipulación de los tubos u otros materiales.

- El terreno cuando sea excavado a máquina, será removido hasta 10 [cm] por encima de la solera del tubo a instalarse. Luego esta altura de 10 [cm] será excavada a mano sin alterar el terreno de fundación.

- En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos o indicados por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA rellenará el exceso a su cuenta y riesgo, relleno que deberá ser aprobado por el SUPERVISOR.

- Al realizar la excavación de zanjas, podrán dejarse puentes de suelo original no modificado, los mismos que deben ser removidos antes de efectuar la compactación.

- Durante todo el proceso de excavación, el CONTRATISTA resguardará las estructuras que se hallen próximas al lugar de trabajo y tomará las medidas más aconsejables para mantener en forma ininterrumpida los servicios existentes, de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfonos, gas y otros en caso de ser dañados deberán ser reemplazados y restaurados por el CONTRATISTA.

- El CONTRATISTA deberá proteger por su cuenta los árboles, construcciones existentes y otros que por efecto del trabajo pudieran verse en peligro.

- Durante los trabajos de excavación se evitarán obstrucciones e incomodidades al tránsito peatonal o vehicular, debiendo para ello mantener en buenas condiciones las entradas a garajes, casas; se colocarán señalizaciones, cercas, barreras y luces para seguridad del público. El CONTRATISTA debe prever toda posibilidad de accidentes de peatones y obreros durante los trabajos de construcción.

### 3.1 Preparación del fondo de las zanjas

- El fondo de la zanja debe ser afinado y terminado a mano, preferiblemente poco antes de realizarse el tendido de las tuberías.

- Se debe asegurar que dicho fondo se encuentre nivelado, drenado si hubiese agua y firme.

- Si el suelo encontrado al nivel de fundación es apropiado, se podrá utilizar el fondo de la  zanja como apoyo de la tubería, para esto dicho fondo será redondeado a lo largo del eje. En el sector de unión de los tubos, cuando sean del tipo campana, se excavará un hueco de manera que cuando se coloquen los tubos su generatriz inferior esté apoyada en toda su longitud.

- Cuando el suelo para la fundación de las tuberías no sea apto, se excavará el fondo lo necesario para remover y reemplazar este material por otro apropiado a las condiciones  encontradas, de acuerdo a las instrucciones del SUPERVISOR. Este apoyo o cama será pagado como ítem aparte (Ver apoyos o camas de asiento.)

- MEDICIÓN

Las excavaciones se medirán en METROS CÚBICOS, tomando en cuenta únicamente los volúmenes netos ejecutados, de acuerdo a los anchos y profundidades establecidas en los planos y autorizadas y/o instrucciones escritas por el SUPERVISOR.

Será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, cualquier volumen adicional que hubiera excavado para con la finalidad de facilitar su trabajo o por cualquier otra causa no justificada y no aprobada en forma escrita por el SUPERVISOR.

- FORMA DE PAGO

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| ## 3 | ## CAMA DE APOYO Y RELLENO DE TIERRA CERNIDA |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Los trabajos correspondientes a este ítem  consisten en disponer tierra seleccionada por capas, cada una debidamente compactada a mano con pisón, en los lugares indicados en el proyecto o autorizados por el SUPERVISOR.

- TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El material de relleno será el material que provenga de la excavación debidamente cernido preparado por el CONTRATISTA de acuerdo a lo propuesto,  el mismo que debe ser aprobado por escrito por el SUPERVISOR  antes de su colocación.

- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Todo relleno cernido y apisonado debe realizarse, en los lugares que indique el proyecto o en otros con aprobación previa del SUPERVISOR.

La compactación será realizada con pisones de mano en la cama de asiento de la tubería, a los costados de la tubería y por encima de esta hasta los 20 cm.

- No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquellos que igualen o sobrepase en el límite plástico del suelo. Se aceptarán  áridos de diámetros menores a 10 [cm] en rellenos para tuberías en cuanto a las capas superiores de relleno y nunca en contacto con la tubería.

- Una vez tendida la tubería, debe efectuarse el relleno con suelo cernido, compactable y fino. Este material se colocará a lo largo de la tubería en capas no mayores a 15 centímetros. Cada una de dichas capas deberá ser humedecida u oreada, si fuera necesario, para alcanzar el contenido óptimo de humedad y ser compactada con pisones manuales (no se aceptará el compactado mecánico en este tipo de relleno, para no ocasionar daños a la tubería).

- Se debe tener especial cuidado para compactar el material completamente debajo de las partes redondeadas del tubo y asegurarse que el material de relleno quede en íntimo contacto con los costados del tubo. Además el material de relleno deberá colocarse uniformemente a ambos costados del tubo y en toda la longitud requerida hasta una altura no menor a 20 centímetros sobre la clave del tubo o como indiquen los planos constructivos.

- MEDICIÓN

Este ítem será medido en METROS CÚBICOS compactados, de acuerdo a las dimensiones indicadas en el proyecto o modificaciones aprobadas por el SUPERVISOR.

- FORMA DE PAGO

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEMS | ## ACTIVIDAD |
| ## 4 5 | ## TENDIDO DE TUBERÍA HDPE PN 10 DN 63 MM TENDIDO DE TUBERÍA HDPE PN 10 DN 90 MM |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

La tubería HDPE (High Density Polyethylene) o PEAD (polietileno de alta densidad), es una tubería para presión fabricada con material 100% virgen de primera calidad. La tubería debe estar diseñada para una vida útil de 50  a 100 años, ser 100% atoxica y no contener sales de metales pesados.

- CARACTERÍSTICAS

Estas tuberías en general deben cumplir con las normas bolivianas 646 y 689 y la norma internacional ISO 4427. Además, se espera que cumplan con el siguiente detalle respecto a su fabricación:

- Para materiales: ASTM D 1248

- Índice de fluidez, ISO 1133

- Densidad, 1183.

- Resistencia a la tracción, ISO 6259

- Contracción longitudinal, ISO 2505-1

- Contracción longitudinal, ISO 2505-2

- Tiempo de inducción a la oxidación, ISO/TR 10837

- Presión hidrostática interna, ISO 4427, ISO1167

- Para dimensiones, ISO 4427, ISO 11922/1.

Las características de trabajo requeridas son:

- Instalación rápida: La tubería debe venir en rollos para que se requiera menos uniones y mano de obra en la instalación.

- Las tuberías deben poder ser instaladas a la intemperie.

- Facilidad de transporte: debe tener bajo peso.

- Flexibilidad: La tubería debe acomodarse al terreno sinuoso. Debe doblarse hasta 20 veces su diámetro sin presentar problemas en su composición.

- Gran resistencia al impacto: Debe ser resistente a golpes y terreno pedregoso.

- La tubería de Polietileno de Alta Densidad PEAD debe instalarse utilizando accesorios de compresión, electrofusión o termofusión.

Las características que el accesorio debe cumplir son:

- Las especificaciones técnicas que deben cumplir las tuberías de PEAD están establecidas en normas internacionales y en la norma técnica ISO 4427:2000.

- Todos los proveedores deben señalar que la vida útil del Polietileno de alta densidad (PEAD) se extiende hasta los 100 años (mínimamente 50años).

- La tubería es requerida para instalaciones enterradas y a la intemperie por lo que será de color negro uniforme sin presentar variación de color en ninguna parte del tubo y tampoco estar compuesto por más de una capa.

- La materia prima debe tener un 2% de humo dispersado en la masa otorgándole un color negro característico, y antioxidantes para conseguir una gran  resistencia a los rayos ultravioletas.

- Debe tener una gran flexibilidad pudiendo ser fabricadas en rollos de 100 metros para tuberías de 110mm (4”) cuando estas tienen una presión nominal de 10 bares. Los radios de curvatura límite para la tubería solicitada debe estar de acuerdo al dato correspondiente mostrado en la tabla 1.

- Las superficies externa e interna de los tubos deben ser lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad.

- La tubería no debe presentar fallas, englobamientos, reventamientos, o filtraciones tal como se establece en el método indicado en la norma ASTM D 1598, a la presión de ensayo que se establece en las tablas 2 y 3.

- Se espera un alto peso molecular y una distribución molecular estrecha, para obtener propiedades físicas muy estables difíciles de lograr con otros materiales termoplásticos.

- Debe poseer gran resistencia a productos químicos y a suelos agresivos

- No debe perder sus propiedades físicas a bajas temperaturas (hasta  – 20°C).

- Las propiedades químicas, mecánicas y térmicas adicionales.

- Las variaciones de la resistencia de la tubería en función a la temperatura y tiempo de vida útil, deben ser iguales o mayores  a las indicadas por norma ISO 4427

El marcado y rotulado de la tubería debe incluir los siguientes datos, espaciados a intervalos no superiores a 1,5 m (5 pies) a lo largo de la tubería:

- Diámetro externo (por ejemplo, 50mm).

- Tipo de material plástico de la tubería de acuerdo con el código de designación que se indica PE 100.

- La relación dimensional estándar de la tubería termoplástica, de acuerdo con el código de designación establecido o la presión nominal en bares  para agua a 23 °C (73,4 °F).

- Referencia a la Norma de fabricación.

- Nombre del fabricante (o marca de fábrica) y código.

Las dimensiones que debe cumplir la tubería serán las que se presenta en la siguiente tabla, de acuerdo a lo solicitado en título del ítem.

Tabla 1. Radio máximo de curvatura

| SDR | RADIO MÁXIMO DE CURVATURA |  |
| --- | --- | --- |
|  | PE80 | PE 100 |
| 41 | 50 D | - |
| 33 | 40 D | - |
| 26 | 30 D | 30 D |
| 21 | 20 D | 30 D |
| 17 | 20 D | 20 D |
| 11 | 15 D | 20 D |
| 13.6 | 10 D | 15 D |
| 9 | 10 D | 10 D |

* (D) Diámetro externo de la tubería

- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

- Cuando los tubos lleguen al lugar donde deben ser instalados se repartirán a lo largo de la conducción. En el caso de que la zanja no estuviese abierta todavía, se colocarán en el lado opuesto a aquel en que se piensa depositar la tierra procedente de la excavación de la zanja.

- Los tubos de pequeño diámetro suministrados en rollos, se extenderán tangencialmente y los de mayor diámetro se extenderán, en posición horizontal, atando a un punto fijo el extremo del tubo exterior del rollo y estirando con precaución del extremo del tubo interior del rollo, al cual se le habrá atado una cuerda de unos 5 m.

Como precauciones en el tendido de la tubería de HDPE se deben observarse los siguientes puntos:

- Si bien la tubería HDPE no necesita de una cama de arena o material seleccionado el SUPERVISOR decidirá si es conveniente o no su uso. En el caso que no se use una cama de material seleccionado simplemente se debe evitar que el tubo entre en contacto directo con piedras puntiagudas, para disminuir los riesgos.

- Evitar en lo posible la utilización de accesorios en tramos de cruce de calles o lugares complicados para eventual mantenimiento.

Tabla 2. Precauciones al realizar el tendido de la tubería HDPE (PEAD)

| FORMA INCORRECTA DE DESENRROLAR EL TUBO | FORMA CORRECTA DE DESENRROLAR EL TUBO |
| --- | --- |
| Cuando una persona jala un extremo del tubo sin hacer girar el rollo se corre el riesgo de que se formen espirales y que el tubo se doble. | En el momento de desenrollar la tubería, una persona debe hacer girar el rollo mientras otra persona jala un extremo a lo largo de la zanja. |
| Cuando el tubo se instala en línea totalmente recta se corre el riesgo de que el material se contraiga con el frío y se zafen las uniones. En lugares con pendientes pronunciadas se deberá comenzar la instalación de abajo hacia arriba. Esto hace la tubería se ondule por su propio peso. | En la zanja el tubo debe quedar en forma ondulada para compensar las tensiones por cambios de temperatura y hacer que la línea sea más resistente a movimientos sísmicos. Para prever el efecto de contracción y dilatación se debe instalar una tubería 2% mayor (en longitud) a la longitud de la zanja. Ej.: En una zanja de 100 metros entran 102 metros de tubo. |

Tabla 3. Instalación en zanjas

| ZANJA EN ACERA Y LUGARES SIN TRAFICO | ZANJA EN CRUCE DE CAMINOS Y LUGARES DE TRÁFICO PESADO | RELLENO Y COMPACTADO |
| --- | --- | --- |
| Las zanjas deben tener una profundidad de 80 cm y un ancho de 30 cm en lugares donde no hay tránsito de vehículos. | Las zanjas deben tener una profundidad de 1 m y un ancho de 30 cm en cruces de caminos y en sectores donde haya paso de vehículos pesados. | El tapado de las zanjas se hace con el mismo material que se obtenga de las excavaciones, siempre y cuando este sea escogido y cernido para que no existan piedras en contacto con la tubería. Debe haber un relleno de suelo cernido de 5 a 30 cm por encima y laterales de la de la tubería. Se debe exigir que estos suelos no contengan material granular que pueda punzonar la tubería. No es necesaria una cama de apoyo especial será suficiente colocarla sobre el terreno excavado para apoyar la tubería en forma continua en toda su longitud. |

#### Se deberá colocar una cinta de color celeste por encima de todo tramo de tubería tendida.

- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La provisión se medirá por METRO LINEAL recibido, dentro de rollos (en función al diámetro), inspeccionados y aprobados por el responsable o comisión responsable designados.

El pago será realizado por metro lineal entregado y aprobado por responsable o comisión de recepción, con un conteo final de rollos entregados.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| ## 6 | ## TENDIDO CONDOMINIAL TUBERÍA PEAD 32 MM |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Este ítem comprende la instalación de tuberías de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para sistemas de agua potable, la misma que contempla su prueba hidráulica.  Su ejecución deberá basarse estrictamente a estas especificaciones, a lo señalado en los planos de construcción y a las instrucciones del SUPERVISOR.  Este ítem comprende todos los trabajos y operaciones necesarios para completar adecuada y satisfactoriamente el ítem.

- TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

- CINTA DE SEGURIDAD COLOR CELESTE

El CONTRATISTA será el responsable de proveer todos los materiales, equipo y herramientas que sean necesarios para la buena ejecución de la instalación de tuberías de PEAD, salvo se exprese lo contrario en el formulario de presentación de propuestas.  Toda partida antes de su compra deberá ser inspeccionada y aprobada por el SUPERVISOR.

- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

  - Generalidades

El CONTRATISTA deberá solicitar al SUPERVISOR,  por lo menos 48 horas antes del comienzo de la colocación de tubos, la verificación de cotas y ubicación de acuerdo a planos.

  - Colocación

La tubería será cuidadosamente revisada antes de colocada en la zanja, rechazándose los deteriorados, no se reconocerá ningún pago adicional por concepto de reparaciones y/o cambios.

En ningún caso se permitirá colocar diámetros diferentes a los estipulados en los planos para el sector que sé está tendiendo.  El tendido se hará cuidando que la tubería se asiente en todo su largo sobre el fondo de la zanja.

    - Realización de las zanjas

El trazado debe ser conforme al del proyecto.  La flexibilidad de la tubería PEAD, les permite no utilizar codos cuando los radios de curvatura son hasta 25 veces mayores que el diámetro nominal de los tubos.   Propiedad que permite evitar obstáculos del subsuelo y cruzar fácilmente a las otras redes.

La profundidad mínima recomendada es de 80 cm a 1 m.

El ancho del fondo de la excavación debe ser suficiente para desenrollar el tubo y para compactar el relleno.

Lecho de colocación: cuando el terreno natural es relativamente suave y fino, sin elementos grandes, duros y cortantes, el fondo de la zanja, bien asentado, puede servir de lecho de colocación para el conducto.  De no ser así la zanja debe ser un poco más profunda de manera que permita la confección de un lecho de colocación de materiales traídos de otra parte que tenga un espesor de por lo menos 10 cm.

El material del lecho de colocación, que puede servir también para recubrir posteriormente el tubo, puede consistir en tierra natural cernida, con tal de que no contenga piedras de más de 20mm.  No utilizar jamás arcilla plástica ni terreno turba.

    - Colocación de los tubos PEAD

- Los tubos de PEAD no son frágiles pero, esa no es una razón para maltratarlos.  Deben ser cuidadosamente revisados antes de ser colocados y cualquier corono o cualquier tubo lastimado o que presente muescas deben ser descartados.  El CONTRATISTA  debe tener un cuidado especial en el momento de colocarlos en la zanja para evitar contactos brutales con el borde o con el fondo de la misma.  La colocación de los tubos en corona debe efectuarse por desenrollado de las coronas y no jalando el tubo, de manera a evitar que el mismo se tuerza o deforme.

- Cuando hace frío, el desamarrado de las coronas o el corte del tubo exigen una atención particular, así como medios especiales para evitar el efecto resorte.

- No instalar los tubos sobre cuñas provisionales de materiales duros (ladrillos,..) pues corren el riesgo de ser olvidados en el momento del relleno.

- Posteriormente a que se realice la actividad del rellenado con tierra cernida se deberá colocar encima de este rellenado la cinta de seguridad, la cual deberá tener un ancho de 10 centímetros y deberá ser de color celeste.

    - Puntos singulares

- Cuando la tubería PEAD se encuentra en las cercanías (menores a 40 cm.) de una canalización de calefacción urbana, se recomienda hacerle pasar por un manguito o vaina aislante.

    - Terraplenado o rellenado

- Las zanjas deben permanecer abiertas el menor tiempo posible por razones de seguridad de los vecinos, por una parte, para evitar una posible degradación del conducto y del terreno que los rodea.

- Debe evitarse el relleno de zanjas en tiempos de grandes heladas o con materiales helados.

- No utilizar medios de compactación pesados a menos de 30 cm del tubo.

    - Piezas de empalme a ajuste mecánico

- Las piezas son de bronce con ROCORD incluido.

- El montaje de estas piezas se efectúa, generalmente, de la manera siguiente:

  - Corta el tubo mediante un corta-tubos teniendo cuidado de hacerlo perpendicularmente al eje.

  - Desbordar la copa.

  - Limpiar bien.

  - Encajar y ajustar con las herramientas recomendadas, respetando las indicaciones del fabricante

- MEDICIÓN

El tendido e instalación de tubería de PEAD se medirá por METRO LINEAL ejecutado y aprobado por el SUPERVISOR.

- FORMA DE PAGO

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cualitativa y cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| ## 7 | ## RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMÚN |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado que deberán realizarse con material común (tierra), esta actividad se iniciará una vez concluidos y aceptados los trabajos de tendido de tuberías.

- TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

- El material de relleno será en lo posible el mismo que haya sido excavado de la zanja, mismo que debe estas libre de pedrones y material orgánico, salvo que éste no sea apropiado, dado caso otro material de relleno será propuesto por el CONTRATISTA al SUPERVISOR, el que deberá aprobarlo por escrito antes de su colocación.

- Las herramientas y equipo serán las adecuadas para el relleno y serán descritos en el formulario de presentación de propuestas para su provisión por el CONTRATISTA y usados previa aprobación por parte del SUPERVISOR.

- No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquéllos que igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo. Igualmente se prohíbe el empleo de suelos con piedras mayores a 10 [cm] de diámetro.

- Para efectuar el relleno, el CONTRATISTA debe disponer en obra del número suficiente de apisonadores mecánicos.

- El CONTRATISTA deberá disponer en obra de palas cargadoras, volquetas, vibro compactadoras  y todo el equipo necesario para la ejecución de esta actividad.

- El equipo de compactación a ser empleado será el ofertado en la propuesta; en caso de no estar especificado, el SUPERVISOR aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En todos los casos se exigirá el cumplimiento de la densidad  de compactación especificada.

- En ningún caso se admitirán capas compactadas mayores de 0.20 [m] de espesor.

- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

- El material de relleno ya sea el procedente  de la excavación o de préstamo será el que se especifica en los presentes pliegos, en el caso de utilizar material de préstamo, este deberá estar necesariamente autorizado por el Supervisor de obra en forma escrita en el libro de órdenes.

- A partir del relleno cernido en la primera capa de 20cm de espesor se comenzará a compactar.

- El material de relleno deberá colocarse en capas no mayores a 20 cm, con un contenido óptimo de humedad, procediéndose al compactado mecánico, según lo especificado.

- Para el relleno y compactado del terreno donde se realice la excavación de zanja, la compactación efectuada deberá alcanzar una densidad relativa no menor al 90% del ensayo Proctor Modificado T 180-70 de la AASTHO (5 capas – 25 golpes por capa, martillo de 10 libras, caída de 18 pulgadas; sobre molde cilíndrico de 4 pulgadas de diámetro y un volumen de 1/30 pies cúbicos, medido sin collar), el contenido de humedad podrá variar +/- el 2% del contenido óptimo de humedad en laboratorio. Los ensayos de densidad en sitio deberán ser efectuados tres por cada capa compactada, los lugares donde se practicará el ensayo serán elegidos por el SUPERVISOR de obra.

- Las pruebas de compactación serán llevadas a cabo por el CONTRATISTA o podrá solicitar la realización de este trabajo a un laboratorio especializado, quedando a su cargo el costo de las mismas. En caso de no haber alcanzado el porcentaje requerido, se deberá exigir el grado de compactación indicado.

- El equipo de compactación a ser empleado será el exigido en la propuesta, en caso de no estar especificado, el SUPERVISOR aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de la densidad de compactación especificada.

- Si por efecto de las lluvias, reventón de tuberías de agua o cualquier otra causa, las zanjas rellenadas o sin rellenar, si fuera el caso, fuesen inundadas, el CONTRATISTA deberá remover todo el material afectado y reponer el material de relleno con el contenido de humedad requerido líneas arriba, procediendo según las presentes especificaciones. Este trabajo será ejecutado por cuenta y riesgo del CONTRATISTA.

- MEDICIÓN

El relleno y compactado será medido en METROS CÚBICOS compactados en su posición final de secciones autorizadas y reconocidas por el SUPERVISOR.

En la medición se deberá  descontar los volúmenes de tierra que desplazan las tuberías, cámaras, estructuras y otros.

La medición se efectuará sobre la geometría del espacio rellenado.

- FORMA DE PAGO

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| ## 8 | ## PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN TUBERÍA HDPE DN 63 Y 90 MM |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Este ítem se refiere a la ejecución de las pruebas hidráulicas y desinfección en las tuberías, accesorios, válvulas, piezas especiales, a objeto de verificar y certificar la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo a lo señalado en los planos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones y fiscalización  del SUPERVISOR.

- TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

- HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%

- AGUA

Todos los materiales, herramientas y equipo para la ejecución de este ítem deben ser provistos por el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debe disponer de bombas y manómetros en la cantidad necesaria y condiciones óptimas de funcionamiento durante todo el tiempo que duren las pruebas hidráulicas y material desinfectante (cloro) para proceder a la desinfección

- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

- El CONTRATISTA debe coordinar con el SUPERVISOR  la verificación y fiscalización de funcionamiento del tramo tendido a entregar antes de iniciar las pruebas.

- Previa autorización del SUPERVISOR se debe rellenar parcialmente las zanjas con tierra cernida debidamente compactada, dejando libres las juntas y los accesorios de los tubos.

- Se debe iniciar la prueba hidráulica sólo después de colocada la carga de tierra mencionada.

- El CONTRATISTA debe asegurar en el terreno, los accesorios, codos, tees, válvulas, etc., de tal manera que el tendido resista la presión hidráulica sin provocar dificultades.

- La prueba hidráulica se debe efectuar con una presión 1.5 veces mayor a la presión nominal (máxima) de servicio. La presión nominal de servicio es aquella establecida por el fabricante de acuerdo al tipo y clase de tubería a emplearse.

- La prueba se efectuará en tramos no mayores a 400 m, manteniendo la presión de prueba especificada durante por lo menos seis horas. Al final de este período, se inspeccionará el tendido, a objeto de detectar defectos de ejecución o materiales inadecuados.

- El llenado de la tubería deberá efectuarse lentamente y por el punto más bajo del tramo a probar, permitiendo la purga de aire por el punto más alto del mismo.

- El agua necesaria para el llenado de la tubería, puede tomarse de la red de servicio, si esto es posible; en caso contrario debe ser suministrado por el CONTRATISTA corriendo por su cuenta el costo de la misma.

- La bombas y los manómetros con precisión de 0.1 kg/cm2, debidamente calibrados, se deben instalar en el punto más bajo y en el extremo libre de la tubería.

- Se bloqueará el circuito o tramo a probar mediante tapones, abriendo completamente todas las válvulas que se encuentran en el tramo, para luego introducir el agua, en ningún caso se admitirá la realización de pruebas contra válvulas o grifos cerrados.

- Se debe purgar completamente el aire de la tubería antes de someterla a presión.

- En seguida se debe elevar la presión mediante una bomba manual o motobomba, tomando el agua necesaria de un tanque auxiliar hasta alcanzar en el manómetro la presión de prueba exigida.

- Todos los tubos, juntas, campanas, válvulas, accesorios, etc. que presentasen fugas, deben ser cambiados o reacondicionados por cuenta del CONTRATISTA.

- Una vez efectuadas las reparaciones se debe realizar la prueba nuevamente hasta que ésta sea satisfactoria, sin pago adicional alguno por las sustituciones o  reparaciones y estas nuevas pruebas.

- En ningún caso se aceptarán tramos sin la respectiva prueba.

- Bajo ningún pretexto, el CONTRATISTA podrá continuar con los trabajos, mientras no complete totalmente y a satisfacción de la fiscalización realizada por el SUPERVISOR el tramo sometido a prueba.

- El CONTRATISTA es el único responsable por la ejecución de las pruebas hidráulicas y por los daños que pudieran ocasionar las mismas, debiendo tomar medidas de seguridad especialmente en el caso  que la tubería o junta, reventasen.

- Luego de la prueba por tramos, el SUPERVISOR  podrá requerir al CONTRATISTA la ejecución de una prueba final, que abarque varios tramos, debiendo dejar libres las partes no ensayadas anteriormente y que considere necesario constatar.

- El tiempo de ensayo no debe ser menor a seis horas. Se debe observar que al cabo de los primeros 15 minutos de la prueba, no se presente una disminución de la presión mayor a 0.1 Kg./cm2, en una hora esta presión no deberá haber disminuido en más de 0.3 Kg/cm2 y al final de la prueba no deberá haber una disminución de la presión en más de 0.4 kg/cm2.

- Una vez corregidas las deficiencias que aparecieran durante la prueba hidráulica, se repite ésta y si no se producen nuevos defectos se procede al relleno de la zanja. Terminado el relleno debe efectuarse una nueva prueba hidráulica, denominada a zanja tapada a fin de verificar si no se produjeron roturas durante el relleno de la zanja, que serán acusadas por pérdidas.

- Los resultados de las pruebas hidráulicas deben ser certificadas obligatoriamente en el Libro de Órdenes, en forma clara ordenada y tabulada con fechas, horas de ejecución de las pruebas y las firmas claras del CONTRATISTA y SUPERVISOR.

  - MEDICIÓN

Las pruebas hidráulicas a presión y la desinfección serán medidas en METROS LINEALES, tomando en cuenta únicamente los tramos de tuberías sometidas a las pruebas y aprobadas por el SUPERVISOR.

  - FORMA DE PAGO

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cualitativa y cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| ## 9 | ## HORMIGÓN SIMPLE 1:2:4 PARA ANCLAJES Y OBRAS DE ARTE |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Este ítem se refiere a la construcción de anclajes de hormigón ciclópeo, tanto en redes de distribución como en líneas de aducción, conducción y en todos los puntos y sectores singularizados en los planos de construcción y de acuerdo a las dimensiones y diseño establecidos en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR.

- TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

- CEMENTO PORTLAND

- ARENA COMÚN

- GRAVA COMÚN

Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem, deben ser provistos por el CONTRATISTA y empleados en la obra, previa autorización del SUPERVISOR.

Los materiales: cemento, arena, grava, agua y piedra manzana a emplearse en la fabricación, transporte, vaciado, compactado y curado del hormigón como en la construcción de diferentes piezas o elementos estructurales, deben satisfacer todas las exigencias y requisitos señalados en la Norma Boliviana del Hormigón.

Cuando en los planos o en el formulario de presentación de propuestas no se estableciera otra cosa, el hormigón a emplearse debe tener una dosificación 1:2:4, con un contenido mínimo de cemento de 300 kilogramos por metro cúbico, y una resistencia cilíndrica mínima de 120 kg/cm2.

- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Los anclajes de hormigón simple deben ser construidos en las uniones de codos horizontales y verticales, tees, tapones, cruces, válvulas, cambios de diámetro y otros sectores donde existiera cambio de líneas de flujo en la red.

Los anclajes pueden ser colocados antes de las pruebas hidráulicas y en caso de efectuarse correcciones, éstas deben correr por cuenta del Contratista.

Estos anclajes deben ser ejecutados conforme a las dimensiones indicadas en los planos de detalle, al filo del enchufe y sin cubrir el plano de unión.

Antes de vaciar el hormigón debe prepararse el terreno retirando todo material suelto o deleznable. El apoyo debe ser ejecutado sobre terreno no alterado.

Una vez realizada la excavación, se debe vaciar la silleta o dado de hormigón ciclópeo,  instalando la tubería en la zanja excavada y sujetándola con el fierro de construcción en forma de horquilla, continuando luego con el vaciado de  la mezcla de hormigón simple.

En general el tamaño máximo de los agregados no debe exceder de los 3 [cm]; pero para lograr una mayor compacidad del hormigón y el recubrimiento completo de todas las armaduras, el tamaño máximo de los agregados no debe exceder la menor de las siguientes medidas:

- 1/4 de la menor dimensión del elemento estructural que se vacíe.

- La mínima separación horizontal o vertical libre entre dos barras, o entre dos grupos de barras paralelas en contacto directo o el mínimo recubrimiento de las barras principales.

La calidad del hormigón debe estar definida por el valor de su resistencia característica a la compresión a la edad de 28 días; los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura se realizarán sobre probetas cilíndricas normales de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, en un laboratorio de reconocida capacidad; por lo que el CONTRATISTA debe tener en obra cuatro probetas de las dimensiones especificadas.

Los ensayos de control a realizarse en obra son los ensayos de Consistencia como el Cono de Abrams y ensayos de Resistencia; que deben ser cumplidos por el CONTRATISTA y aprobados por el SUPERVISOR.

Para la realización del ensayo de Consistencia el CONTRATISTA deber tener en la obra el cono Standard para la medida de los asentamientos en cada vaciado y cuando así lo requiera el SUPERVISOR. Como regla general, se empleará hormigón con el menor asentamiento posible que permita un llenado completo de los encofrados, envolviendo perfectamente las armaduras y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. La determinación de la consistencia del hormigón se realizará utilizando el método de ensayo descrito en la N. B.

- MEDICIÓN

Los anclajes de hormigón simple serán medidos por METRO CÚBICO de hormigón, según lo establecido en el formulario de presentación de propuestas, tomando en cuenta únicamente las piezas o los volúmenes netos  ejecutados.

- FORMA DE PAGO

El Pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución cualitativa y cuantitativa. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| ## 10 | ## TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA C/CARGUIO |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

- Este ítem se refiere al carguío, retiro y traslado de todo el material excedente que quedan después de realizados los diferentes trabajos en una obra.

TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

- El CONTRATISTA deberá suministrar volquetas,  herramientas, equipo y otros elementos necesarios para la ejecución de este ítem.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

- Los métodos que emplee el CONTRATISTA serán los que él considere más convenientes para la ejecución de los trabajos señalados, previa autorización del SUPERVISOR.

- Los materiales que indique y considere el SUPERVISOR reutilizables, serán transportados y almacenados en los lugares que éste indique, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra o edificación.

- Los materiales desechables serán transportados fuera de obra hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales

MEDICIÓN

- El retiro de los escombros se medirá por METROS CÚBICOS.

FORMA DE PAGO

- El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| ## 11 | ## CONEXIÓN DOMICILIAR PEAD ½ PLG CALZADA Y ACERA DE TIERRA ## (SOLO PLOMERÍA) |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Este ítem comprende la instalación y ejecución de plomería conexiones domiciliarias de agua potable, de acuerdo a los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o fiscalización del SUPERVISIÓN.

2. TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

[1]	Los materiales para realizar la conexión serán provistos por EPSAS, debiendo el CONTRATISTA verificar el estado de los mismos antes de retirarlos de los almacenes de acuerdo al listado siguiente:

- Tubería de polietileno DN 20mm.

- Abrazadera de PVC con pernos de salida con racord incorporado para PEAD DN 20 – DN 60.

- Medidor de agua DN 20 (1/2’’) chorro único.

- Caja PEAD plástica para conexión domiciliaria de 400x200x175 mm.

- Precinto de seguridad.

- Válvula bola tuerca loca con racord incorporado 20 mm a ¾’’.

- Niple  latón ½’’.

- Empaquetadura DN ½’’ 2 piezas.

- Abrazadera de PVC con pernos de salida con racord incorporado para PEAD DN 20 – DN 90 (alternativamente con el segundo material indicado en este listado).

[2]	Las herramientas y equipo necesarios  para la ejecución de este ítem, deben ser previstos por el CONTRATISTA y verificados por el SUPERVISOR.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

[1]	La ejecución de una conexión está compuesta de varias sub actividades.  En esta sección pretendemos establecer los ítems mínimos que deben considerarse en precio unitario para cada tipo de conexión.

La descripción en detalle de las sub-actividades así como la forma de ejecución están descritas en este Pliego de Especificaciones Técnicas.

La actividad se refiere a la ejecución de conexiones de agua potable en vías de tierra y aceras de tierra, en esta actividad el proponente debe considerar básicamente los siguientes ítems.

- Plomería en instalación de medidor.

[2]	En la ejecución de los diferentes trabajos que comprenden las conexiones domiciliarias se deberá cumplir con las especificaciones pertinentes.

[3]	Una vez ejecutadas las conexiones domiciliarias se deben efectuar las respectivas pruebas hidráulicas y la desinfección.

Pruebas hidráulicas para conexiones domiciliarias

[1]	Las conexiones domiciliarias deben estar descubiertas en juntas y accesorios de los tubos, incluida su conexión con la tubería matriz.

[2]	La prueba hidráulica se debe efectuar con una presión 1.5 veces mayor a la presión estática de servicio del sistema.

[3]		Se debe bloquear el circuito o tramo a probar la instalación, cerrando completamente las válvulas necesarias.

4. MEDICIÓN

Las conexiones domiciliarias se medirán por CONEXIÓN de acuerdo a lo que indique el formulario de presentación de propuestas.

- FORMA DE PAGO

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| ## 12 13 14 15 | ## CONEXIÓN DOMICILIAR PEAD ½ PLG CALZADA Y ACERA DE TIERRA 2<L<4 (M) CONEXIÓN DOMICILIAR PEAD ½ PLG CALZADA Y ACERA DE TIERRA 4<L<8 (M) CONEXIÓN DOMICILIAR PEAD ½ PLG CALZADA Y ACERA DE TIERRA 8<L<12 (M) CONEXIÓN DOMICILIAR PEAD ½ PLG CALZADA Y ACERA DE TIERRA 12<L<20 (M) |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Este ítem comprende la instalación y ejecución de todos los trabajos necesarios para efectuar las conexiones domiciliarias de agua potable, de acuerdo a los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o fiscalización del SUPERVISOR.

Solo plomería comprende todos los items de plomería

2. TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

[1]	Los materiales para la realizar la conexión serán provistos por EPSAS, debiendo el CONTRATISTA verificar el estado de los mismos antes de retirarlos de los almacenes de acuerdo al listado siguiente:

- Tubería de polietileno DN 20mm

- Abrazadera de PVC con pernos de salida con racord incorporado para PEAD DN 20 – DN 60

- Medidor de agua DN 20 (1/2”) chorro único

- Caja PEAD plástica para conexión domiciliaria de 400x200x175mm

- Precinto de seguridad

- Válvula bola tuerca loca con racord incorporado 20mm a ¾”

- Niple latón DN ½”

- Empaquetadura DN ½” 2 piezas

- Abrazadera de PVC con pernos de salida con racord incorporado para PEAD DN 20 – DN 90 (alternativamente con el segundo material indicado en este listado).

- Las herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem, deben ser provistos por el CONTRATISTA y verificados por el SUPERVISOR.

- 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

- La ejecución de una conexión está compuesta de varias sub actividades. En esta sección pretendemos establecer los ítems mínimos que deben considerarse en precio unitario para cada tipo de conexión.

La descripción en detalle de las sub.-actividades así como la forma de ejecución están descritas en este Pliego de Especificaciones Técnicas.

La actividad se refiere a la ejecución de conexiones de agua potable en vías de tierra y aceras de tierra, en esta actividad el proponente debe considerar básicamente los siguientes ítems, y cualquier material necesario para ejecutar este ítem:

- Excavación,

- perfilado de zanja,

- plomería en instalación de medidor,

- relleno cernido compactado con apisonador manual,

- relleno compactado con maquina (vibro compactadora) y

- limpieza y retiro de material excedente

- En la ejecución de los diferentes trabajos que comprenden las conexiones domiciliarias se deberá cumplir con las especificaciones pertinentes.

- Una vez ejecutadas las conexiones domiciliarias se deben efectuar las respectivas pruebas hidráulicas y la desinfección correspondiente.

Pruebas hidráulicas para conexiones domiciliarias

- Las conexiones domiciliarias deben estar descubiertas en juntas y accesorios de los tubos, incluida su conexión con la tubería matriz.

- La prueba hidráulica se debe efectuar con una presión 1.5 veces mayor a la presión estática de servicio del sistema.

- Se debe bloquear el circuito o tramo a probar la instalación, cerrando completamente las válvulas necesarias. El resto del procedimiento es similar al descrito en el ítem 8.

4. MEDICIÓN

Las conexiones domiciliarias se medirán por CONEXIÓN de acuerdo a lo que indique el formulario de presentación de propuestas.

5. FORMA DE PAGO

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cualitativa y cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| 16 | ## CONEXIÓN DOMICILIAR PEAD 20MM (HASTA 2M) CONDOMINAL |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Este ítem comprende la instalación y ejecución de todos los trabajos necesarios para efectuar las conexiones domiciliarias de agua potable, de acuerdo a los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o fiscalización del SUPERVISOR.

Solo plomería comprende todos los ítems de plomería.

2. TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

[1]	Los materiales para la realizar la conexión serán provistos por EPSAS, debiendo el CONTRATISTA verificar el estado de los mismos antes de retirarlos de los almacenes de acuerdo al listado siguiente:

- Tubería de polietileno DN 20mm

- Ramal T racor DN 32 X 20 mm

- Tapones PEAD DN 32 mm

- Medidor de agua DN 20 (1/2”) chorro único

- Caja PEAD plástica para conexión domiciliaria de 400x200x175mm

- Precinto de seguridad

- Válvula bola tuerca loca con racord incorporado 20mm a ¾”

- Niple latón DN ½”

- Empaquetadura DN ½” 2 piezas

- Abrazadera de PVC con pernos de salida con racord incorporado para PEAD DN 20 – DN 90 (alternativamente con el segundo material indicado en este listado)

- Las herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem, deben ser provistos por el CONTRATISTA y verificados por el SUPERVISOR.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

- La ejecución de una conexión está compuesta de varias sub actividades. En esta sección pretendemos establecer los ítems mínimos que deben considerarse en precio unitario para cada tipo de conexión.

La descripción en detalle de las sub.-actividades así como la forma de ejecución están descritas en este Pliego de Especificaciones Técnicas.

La actividad se refiere a la ejecución de conexiones de agua potable en vías de tierra y aceras de tierra, en esta actividad el proponente debe considerar básicamente los siguientes ítems, y cualquier material necesario para ejecutar este ítem:

- Excavación

- Perfilado de zanja

- Plomería en instalación de medidor

- Relleno cernido compactado con apisonador manual

- Relleno compactado con maquina (vibro compactadora)

- Limpieza y retiro de material excedente.

- En la ejecución de los diferentes trabajos que comprenden las conexiones domiciliarias se deberá cumplir con las especificaciones pertinentes.

- Una vez ejecutadas las conexiones domiciliarias se deben efectuar las respectivas pruebas hidráulicas y la desinfección correspondiente.

Pruebas hidráulicas para conexiones domiciliarias

  - Las conexiones domiciliarias deben estar descubiertas en juntas y accesorios de los tubos, incluida su conexión con la tubería matriz.

  - La prueba hidráulica se debe efectuar con una presión 1.5 veces mayor a la presión estática de servicio del sistema.

  - Se debe bloquear el circuito o tramo a probar la instalación, cerrando completamente las válvulas necesarias. El resto del procedimiento es similar al descrito en el ítem 8.

4. MEDICIÓN

Las conexiones domiciliarias se medirán por CONEXIÓN de acuerdo a lo que indique el formulario de presentación de propuestas.

5. FORMA DE PAGO

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cualitativa y cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| 17 | ## RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Este ítem se refiere a la rotura y/o reposición de calzadas con piedra manzana, en los sectores singularizados en los planos de construcción y de  acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR.

- TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

- El CONTRATISTA suministrará todos los materiales, herramientas, equipo y todos los elementos necesarios para la ejecución de los trabajos señalados anteriormente.

- La piedra a emplearse será la llamada "manzana", procedente de lechos de ríos, sin ángulos y de tamaño uniforme, preferentemente entre 10 a 14 cm, las de mayor tamaño podrán ser utilizadas como maestras.

- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Empedrado

- Previo a cualquier trabajo debe verificarse que el diseño del drenaje superficial del pavimento sea adecuado y eficiente en precipitaciones pluviales de gran intensidad.

- Se debe efectuar el movimiento de tierras necesario para llegar a la subrasante ante, conservando el bombeo respectivo de acuerdo al ancho de la vía.

- Se realizará una mejora de la subrasante a un CBR mínimo de 10; luego se construirá una sub-base donde irá apoyado el empedrado.

- Una vez que se haya logrado la compactación de la subrasante y haya sido aprobada por escrito por el SUPERVISOR, se procederá a la ejecución del empedrado, colocando las piedras "enclavadas" en el terreno, fijando previamente las "maestras" que estarán alineadas y al nivel adecuado conforme a la cercha.

- Las maestras serán determinadas basándose en el cordón ya construido y estarán dispuestas cada metro en el sentido transversal a la calle y cada tres metros longitudinalmente con relación al eje de la calzada.

- La colocación de la piedra manzana, entre las maestras longitudinales y transversales, deberá efectuarse nivelando la superficie con una regla de madera, de modo que una vez que se haya apisonado debidamente, la superficie sea homogénea.

- Los huecos que quedan entre las piedras deberán ser rellenadas con tierra cernida, calafateando con punzones de fierro redondo y compactando con pisones hasta obtener una superficie compacta y lisa.

4. MEDICIÓN

El retiro y/o reposición de calzadas será medida en METROS CUADRADOS, tomando en cuenta únicamente las áreas netas ejecutadas.

5. FORMA DE PAGO

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| 18 | ## RETIRO Y REPOSICIÓN DE ENLOSETADO |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Este ítem se refiere al retiro y/o reposición de calzadas con  losetas o adoquín, en los sectores singularizados en los planos de construcción y de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR.

- TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

- ARENA FINA

- LOSETAS

- POLVILLO PARA ENLOSETADO

(1) El CONTRATISTA suministrará todos los materiales, herramientas, equipo y todos los elementos necesarios para la ejecución de los trabajos señalados anteriormente.

(2) El adoquín será del tipo denominado piedra de Comanche, tendrá forma regular y sus dimensiones serán de aproximadamente 28x11x10 centímetros.

(3) Las losetas a emplearse serán de la forma y dimensiones de las losetas removidas y deberán ser de hormigón simple con una resistencia cilíndrica mínima a la rotura a los 28 días de 240 Kg/cm2.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Adoquinado

- Previo a cualquier trabajo debe verificarse que el diseño del drenaje superficial del pavimento sea adecuado.

- Se efectuará el movimiento de tierras hasta llegar a la sub-rasante respectiva, conservando el bombeo de acuerdo al ancho de la vía.

- Se realizará una mejora de la sub-rasante a un CBR mínimo de 10; luego se construirá una sub-base donde irá apoyado el adoquinado.

- Una vez nivelado el terreno y consolidada la subrasante se extenderá una capa de arena silícea gruesa de 4cm de espesor, uniformemente en toda la extensión de la superficie destinada al pavimento de la calzada.

- Encima de la capa de arena se colocarán los adoquines debidamente nivelados  empezando por las maestras longitudinales y transversales, las mismas que servirán de referencia para dar o definir el perfil longitudinal y el bombeo de la calzada conforme a la cercha correspondiente.

- Enseguida se procederá  a la colocación de los adoquines en filas transversales completas, normales al eje de la calle, golpeándolos hasta dejarlos a nivel entre dos maestras transversales consecutivas.

- A fin de lograr la trabazón necesaria con los cordones de acera y conseguir que las juntas entre adoquines no sean continuas, se intercalarán medios adoquines al principio y al final de cada hilera.

- Se dejará un espacio de 10 a 15mm entre adoquín y adoquín, el mismo que deberá rellenarse y calafatearse con arena silícea fina, golpeando primero con punzones y fierro redondo y finalmente con láminas de fierro platino de 1/4" de espesor.

- En calles de excesiva pendiente y cuando así lo determine el SUPERVISOR se colocarán los adoquines  diagonalmente con una  inclinación de 45° grados con respecto a al eje longitudinal.

Enlosetado

- Previo a cualquier trabajo debe verificarse que el diseño del drenaje sea adecuado.

- Se realizará una mejora de la sub rasante a un CBR mínimo de 10; luego se construirá una sub base donde irá apoyado el enlosetado.

- Preparada la sub rasante, se colocará una capa de arena de 7 cm de espesor, la misma que servirá para el asentamiento de las losetas.

- La arena de la capa base  deberá ser limpia y con la granulometría siguiente:

| TAMIZ | TOTAL % QUE PASA EN PESO |
| --- | --- |
| No. 4 No. 16 No. 50 NO. 100 No. 200 | 100 95 – 100 40 – 80 10 – 30 3 - 5 |

- La capa de arena debe ser ligeramente compactada con una plancha vibradora y luego alisada con una regla, dándole una pendiente transversal del 2% al 3%.

- Antes de proceder al enlosetado deberán concluirse los cordones de acera para asegurar el soporte lateral del pavimento.

- Las losetas deberán colocarse en ángulo recto al eje de la calle, debiendo verificarse este aspecto en forma permanente.

- Las losetas deberán ser colocadas con sus juntas cerradas.

- Las juntas entre losetas no deberán exceder de 2 a 3 mm como máximo. Esta abertura se producirá automáticamente con el vibrado de la superficie enlosetada.

- Las juntas se rellenarán con arena fina de grano uniforme.

  - MEDICIÓN

El retiro y/o reposición de calzadas será medida en METROS CUADRADOS, tomando en cuenta únicamente las áreas netas ejecutadas.

5. FORMA DE PAGO

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| 19 | ## ROTURA Y REPOSICIÓN DE ACERA DE CONCRETO |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Este ítem comprende la rotura de la acera y cordones de acera y su posterior colocación.

- TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

- ARENA FINA

- GRAVA

- PIEDRA

- CEMENTO PORTLAND

El hormigón a utilizarse será del tipo H18 y una cantidad mínima de cemento de 280 kg. por metro cúbico.

Los materiales para la elaboración deberán cumplir con lo especificado en el código CBH87.

- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

El contratista efectuará el retiro de la acera solo en el lugar donde se tenderá los tubos, posteriormente una vez que se hayan tendido los tubos se procederá a la reposición de la acera para dejarla en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de su retiro, es decir los espesores y el acabado deberán ser los mismos.

- MEDICIÓN

La rotura y reposición de acera de concreto se medirá por METROS CUADRADOS y de acuerdo a lo que indique el formulario de presentación de propuestas.

- FORMA DE PAGO

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cualitativa y cuantitativamente. La verificación deber ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| 20 | ## REPOSICIÓN CAPA BASE |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Este trabajo consistirá en la ejecución de una capa de grava natural, una mezcla de suelos o grava con agregados triturados o materiales totalmente triturados, según lo exijan los planos, estas especificaciones y otros documentos de licitación, colocada y compactada, de acuerdo con lo establecido por las presentes especificaciones y de conformidad con los lineamientos y sección transversal indicados en los planos.

- TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

MATERIALES:

- GRAVA TRITURADA CLASIFICADA

La base será ejecutada con materiales que cumplen los siguientes requisitos:

Deberán poseer una composición granulométrica encuadrada en una de las columnas de la siguiente tabla:

TABLA No. 1

Gradaciones para Materiales de Capa Base

AASHTO M 147-65

Porcentajes por peso del material que pasa por tamices con malla cuadrada según AASHTO T-11 y T-27:

| T A M I Z T I P O D E G R A D A C I Ó N |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| 2” | 100 | 100 | - |
| 1” | - | 75 – 95 | 100 |
| 3/8” | 30 - 65 | 40 – 75 | 50 – 85 |
| No. 4 | 25 – 55 | 30 – 60 | 35 – 65 |
| No. 10 | 15 – 40 | 20 – 45 | 25 – 50 |
| No. 40 | 8 – 20 | 15 – 30 | 15 – 30 |
| No. 200 | 2 - 8 | 5 - 15 | 5 - 15 |

  - La fracción que pasa el tamiz No.40 deberá tener un límite líquido inferior o igual a 25% y un índice de plasticidad inferior o igual a 6%.  Pasando de estos límites, el equivalente de arena deberá ser mayor que 30%.

  - El porcentaje del material que pasa el tamiz No.200 no debe exceder a 2/3 del porcentaje que pasa el tamiz No.40.

  - El Índice de Soporte de California no deberá ser inferior a 80% y la expansión máxima será de 0.5%, cuando sean determinados con la energía de compactación del ensayo AASHTO T-180 D.

  - El agregado retenido en el tamiz No. 10 debe estar constituido de partículas duras y durables, exentas de fragmentos blandos, alargados o laminados y exentos de materia vegetal, terrones de arcilla u otra sustancia perjudicial.  Los agregados gruesos deberán tener un desgaste no superior a 50% a 500 revoluciones según lo determine el ensayo AASHTO T-96.

Se requiere el siguiente equipo para la ejecución de la base:

  - Compactadora vibratoria de 2 tn.

Además del equipo indicado, podrá utilizarse otro tipo de equipo aceptado por el SUPERVISOR.

- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Comprende las operaciones de distribución, mezclado y pulverización, humedecimiento o desecación, compactación y acabado, de los materiales transportados del yacimiento o planta, colocados sobre una superficie debidamente preparada en el ancho establecido, en cantidades que permitan llegar al espesor proyectado luego de su compactación.

Cuando hubiera necesidad de colocar capas de base con un  espesor final superior a 20 cm., éstas serán subdivididas en capas parciales que no excedan de 20 cm.  El espesor mínimo de cualquier capa de base será de 10 cm. después de su compactación.

Las densidades de la capa acabada deberán ser como mínimo 100% de la densidad máxima determinada según el ensayo AASHTO T-180D, y el contenido de humedad deberá variar como máximo entre ± 2% de la humedad óptima obtenida en el ensayo anterior.

Se debe evitar la contaminación del material aprobado así como desperdicios del mismo.

El material será esparcido sobre la capa inferior aprobada de modo que se evite la segregación, y en cantidad tal que permita obtener el espesor programado después de su compactación.

El material será inmediatamente esparcido sobre la capa inferior mediante la utilización de un distribuidor adecuado.

El acopio de material de base sobre la plataforma sólo será permitido con autorización escrita del INGENIERO.

  - CONTROL POR EL INGENIERO

    - Control tecnológico

Serán ejecutados los siguientes ensayos:

a.	Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima, según el método AASHTO Tipo 180 D para cada 100 m3 del material preparado

b.	Un ensayo de densidad en sitio  con un espaciamiento máximo de 100 metros lineales con las muestras recogidas en puntos que obedezcan siempre el orden dentro de la faja de excavación del eje.

c.	Determinación del contenido de humedad cada 100 metros lineales inmediatamente antes de la compactación.

d.	Ensayos de granulometría, límite líquido y límite plástico según los métodos AASHTO T-27, AASHTO T-89 y AASHTO T-90 respectivamente, con espaciamiento máximo de 150 metros lineales y un mínimo de dos grupos de ensayos por día.

e.	Un ensayo del Índice de Soporte de California (CBR), determinado con la energía de compactación del ensayo AASHTO T-180 D, con un espaciamiento máximo de 100 metros lineales.

Para la aceptación, serán considerados los valores absolutos de los resultados de los ensayos.

    - Control geométrico

Después de la ejecución de la capa de base, se procederá al control de niveles del eje y los bordes, permitiéndose las siguientes tolerancias:

a.	Variación máxima en el ancho de más (+) 10 cm., no admitiéndose variación en menos (-).

b.	Variación máxima en el bombeo establecido de más (+) 20%, no admitiéndose variación en menos (-).

c.	Variación máxima de cotas para el eje y para los bordes de más, menos (±) 2 cm. con relación a las cotas de proyecto.

d.	Variación máxima de más, menos (±) 2 cm. en el espesor de la capa con relación al espesor indicado en los planos y/u Órdenes de Trabajo, medido como mínimo en un punto cada 100 metros. No se tolerará una variación sistemática para menos (-) con relación a las cotas de diseño.

4. MEDICIÓN

El volumen de la base será medido en METROS CÚBICOS de material compactado y aceptado de acuerdo a la sección transversal de la avenida existente.

En el cálculo de los volúmenes, con sujeción a las tolerancias especificadas, se considerará el espesor medio (em.) calculado como la media aritmética de los espesores medidos; si (em.) fuera inferior al espesor del proyecto, se considerará el valor de (em.); si (em.) fuera superior al espesor del proyecto se considerará este último valor.

Debe considerarse el transporte de materiales dentro de los gastos generales.

- 5. FORMA DE PAGO

Los trabajos de construcción de la capa base, serán pagados a los precios unitarios contractuales correspondientes a los ítems de pago definidos y presentados en los formularios de propuesta.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| 21 | ## REPOSICIÓN DE CAPA SUB BASE |

- DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD

Esta especificación se aplica a la ejecución de sub-bases granulares constituidas de capas de suelo, mezclas de suelos con materiales triturados o, productos totales de materiales triturados, en conformidad con los espesores, alineamientos y sección transversal indicados en los planos u ordenados por el SUPERVISOR.

- TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

- MATERIAL SELECCIONADO P/CAPA SUB BASE

La sub-base será ejecutada con materiales que cumplan con una de las siguientes gradaciones:

TABLA

GRADACIONES PARA MATERIALES DE SUB-BASE (FP-61)

Porcentajes por peso del material que pasa por tamices con malla

Cuadrada según AASHTO T-11 y T-27.

| T I P O D E G R A D A C I O N |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TAMIZ | A | B | C |
| 3” | 100 | - | - |
| 2” | - | 100 | - |
| 1 ½” | - | - | 100 |
| 1” | - | - | - |
| ¾” | - | - | - |
| 3/8” | - | - | - |
| N° 4 | 15 – 45 | 20 – 50 | 25 – 55 |
| N° 10 | - | - | - |
| N° 40 | - | - | - |
| N° 200 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |

Los materiales a ser empleados en la sub-base deben presentar un índice de soporte de California (CBR) igual o mayor a 30% y una expansión máxima de 1%, siendo estos índices determinados por el ensayo AASHTO-T-193 con la energía de compactación del ensayo AASHTO T-180-D y para la densidad seca correspondiente al 95% de la máxima determinada en este ensayo.

El índice de grupo deberá ser igual a cero.

El material de sub-base, deberá presentar un diámetro máximo igual o menor a 7.5 cm. ni mayor que la mitad del espesor de la capa compactada.

El agregado retenido en el tamiz No. 10 debe estar constituido por partículas duras y durables, exentas de fragmentos  blandos, alargados o laminados así como de materias orgánicas, terrones de arcilla u otras sustancias perjudiciales.

El material para sub-base no deberá presentar índice de plasticidad mayor que 6 y límite líquido mayor que 25.

Las fuentes de explotación de estos materiales, serán aquellas indicadas en el proyecto. El SUPERVISOR podrá indicar o  probar otras fuentes a su criterio.

Se requieren los siguientes tipos de equipo para la ejecución de la sub-base:

  - Compactadora vibratoria de 2 tn.

Además podrá ser utilizado otro tipo de equipo aceptado previamente por el SUPERVISOR.

- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Comprende las operaciones de distribución, mezcla y pulverización, humedecimiento o desecación, compactación y acabado, los materiales colocados sobre la subrasante debidamente preparada en el ancho establecido, en cantidades que permitan llegar al espesor proyectado luego de su compactación.

Cuando hubiera necesidad de ejecutar capas de sub-base con espesor final superior a 20 cm., éstas serán subdivididas en capas parciales que no excedan de 20 cm.  El espesor mínimo de cualquier capa de sub-base será de 10 cm. después de su compactación.

Las densidades de la capa acabada deberán ser como mínimo de 97% de la densidad máxima determinada según el ensayo AASHTO T-180-D, el contenido de humedad deberá variar como máximo entre ± 2% de la humedad óptima obtenida en el ensayo anterior.

La limpieza, desbosque y destronque deberán ser ejecutados cuidadosamente de tal manera que se evite la contaminación del material aprobado así como desperdicios del mismo.

El material será esparcido sobre la capa inferior aprobada de modo que se evite la segregación, y en cantidad tal que permita obtener el espesor programado después de su compactación.

El material transportado hasta la plataforma deberá ser inmediatamente esparcido para evitar la concentración del tráfico sobre fajas limitadas de la capa inferior.

  - CONTROL POR EL SUPERVISOR

    - Control tecnológico

Serán ejecutados los siguientes ensayos:

a.	Un ensayo de compactación para la determinación de la  densidad  máxima,  según el  método de AASHTO T-180-D para cada 100 m3 del material de sub-base.

b.	Un ensayo de densidad y humedad en sitio, con un espaciamiento máximo de 100 metros lineales,  que obedezcan siempre el orden dentro de la faja de excavación del eje.

c.	Determinación del contenido de humedad cada 100 metros lineales inmediatamente antes de la compactación.

d.	Ensayos de granulometría, de límite líquido y límite plástico según los métodos AASHTO T-27, AASHTO T-89 y AASHTO T-90 respectivamente, con espaciamiento máximo de 150 metros lineales.

e.	Un ensayo del índice de Soporte California (CBR), para 12, 25 y 56 golpes y la humedad óptima del ensayo AASHTO T-180-D, con un espaciamiento máximo de 100 metros lineales.

Para la aceptación, serán considerados los valores absolutos de los resultados de los ensayos.

    - Control geométrico

Después de la ejecución de la capa de sub-base, se procederá al control de niveles del eje y los bordes permitiéndose las siguientes tolerancias:

a.	Variación máxima en el ancho de más (+) 10 cm, no admitiéndose variación en menos (-).

b.	Variación máxima en el bombeo en más (+) 20%, no admitiéndose variación en menos (-).

c.	Variación máxima de cotas para el eje y para los bordes de más, menos (±) 2 cm. con relación a las cotas de proyecto.

d.	Variación máxima de más, menos (±) 2 cm. en el espesor de la capa con relación al espesor indicado en los planos y/u Órdenes de Trabajo, medido como mínimo en un punto cada 100 metros.

- MEDICIÓN

El volumen de sub-base será medido en METRO CÚBICO de material compactado y aceptado de acuerdo a la sección transversal del proyecto.

En el cálculo de los volúmenes, con sujeción a las tolerancias especificadas, se considerará el espesor medio (em.) calculado como la media aritmética de los espesores medidos; si (em.) fuera inferior al espesor del proyecto, se considerará el valor de (em.); si (em.) fuera superior al espesor del proyecto se considerará este último valor.

El transporte de materiales para ejecución de la sub-base deberá ser considerado en los gastos generales.

En los casos en que así se establezca en las Especificaciones Técnicas Especiales, el transporte no será medido para propósito de pago.

- FORMA DE PAGO

Los trabajos de construcción de la capa de sub-base medidos en metros cúbicos, serán pagados a los precios unitarios contractuales correspondientes a los ítems de pago definidos y presentados en los formularios de propuesta.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| 22 | ## ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Este ítem se refiere a la rotura y/o reposición de calzadas de pavimento flexible o asfalto, en los sectores singularizados en los planos de construcción y de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR.

- TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

- CEMENTO ASFALTICO

- ASFALTO DILUIDO

El CONTRATISTA suministrará todos los materiales, herramientas, equipo y todos los elementos necesarios para la ejecución de los trabajos señalados anteriormente.

El concreto asfáltico estará constituido de materiales pétreos y materiales bituminosos, mezclados en planta y en caliente.

- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

- La rotura del pavimento puede ser realizado en forma manual o mecánica y de acuerdo a lo planificado en el proyecto. Siendo necesario como trabajo previo la demarcación de la zona donde se producirá la rotura del pavimento.

- En caso de requerirse la reposición de vías con concreto asfáltico, con tratamiento superficial simple, doble o triple (TSS, TSD, TST), la empresa deberá contratar una empresa especializada en el rubro, para la realización del trabajo correspondiente.

- La excavación efectuada para el tendido de alcantarillado debe ser rellenada con un suelo seleccionado, de granulometría adecuada y de las mismas características que el material removido; colocado en capas no superiores a 0,20 m de espesor y densificado al 95% del Proctor Normal, ello hasta llegar al nivel de apoyo de la base o sub-base respectiva.

- Se realizará la reposición de la carpeta asfáltica, de acuerdo a las características del pavimento que hubiese sido roto para el tendido de la tubería, todo este trabajo debe ser fiscalizado en forma estricta por el SUPERVISOR

- La reparación de los pavimentos para los tramos de zanjas, se debe efectuar al mismo ritmo que el de colocación de cañerías en forma tal que dicha reparación no podrá atrasarse en cada frente de ataque en más de trescientos (300) metros al relleno de la excavación correspondiente.

- Cuando resulte indispensable efectuar la rotura de un sector de pavimento para posibilitar alguna ampliación de red, debe procederse a efectuar un adecuado señalamiento y colocación de medidas de seguridad que garanticen la perfecta identificación de la zona afectada y otorguen una total seguridad a los eventuales transeúntes.

- MEDICIÓN

La rotura y/o reposición de calzadas será medida en METRO CUADRADO, tomando en cuenta únicamente las áreas netas ejecutadas.

- FORMA DE PAGO

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| 23 24 25 26 | ## PROV. E INSTALACIÓN TUB. PEAD DN 32MM PROV. E INSTALACIÓN TUB. PEAD DN 63MM PROV. E INSTALACIÓN TUB. PEAD DN 90MM PROV. E INSTALACIÓN TUB. PEAD DN 110MM |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Este ítem comprende el suministro y tendido de tuberías de POLITILENO DE ALTA DENSIDAD, tubería para presión fabricada con material 100% virgen de primera calidad. La tubería debe estar diseñada para una vida útil de 50  a 100 años, ser 100% atoxica y no contener sales de metales pesados.

La provisión de todos los materiales debe ser en obra e incluyendo los impuestos de ley.

- TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Estas tuberías en general deben cumplir con las normas bolivianas 646 y 689 y la norma internacional ISO 4427. Además, se espera que cumplan con el siguiente detalle respecto a su fabricación:

- Para materiales: ASTM D 1248

- Índice de fluidez, ISO 1133

- Densidad, 1183.

- Resistencia a la tracción, ISO 6259

- Contracción longitudinal, ISO 2505-1

- Contracción longitudinal, ISO 2505-2

- Tiempo de inducción a la oxidación, ISO/TR 10837

- Presión hidrostática interna, ISO 4427, ISO1167

- Para dimensiones, ISO 4427, ISO 11922/1.

Las características que el accesorio debe cumplir son:

- Las especificaciones técnicas que deben cumplir las tuberías de PEAD están establecidas en normas internacionales y en la norma técnica ISO 4427:2000.

- Todos los proveedores deben señalar que la vida útil del Polietileno de alta densidad (PEAD) se extiende hasta los 100 años (mínimamente 50años).

- La tubería es requerida para instalaciones enterradas y a la intemperie por lo que será de color negro uniforme sin presentar variación de color en ninguna parte del tubo y tampoco estar compuesto por más de una capa.

- La materia prima debe tener un 2% de humo dispersado en la masa otorgándole un color negro característico, y antioxidantes para conseguir una gran  resistencia a los rayos ultravioletas.

- Debe tener una gran flexibilidad pudiendo ser fabricadas en rollos de 100 metros para tuberías de 110mm (4”). Los radios de curvatura límite para la tubería solicitada debe estar de acuerdo al dato correspondiente mostrado en la tabla 1.

- Las superficies externa e interna de los tubos deben ser lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad.

- La tubería no debe presentar fallas, englobamientos, fisuras, reventamientos, o filtraciones tal como se establece en el método indicado en la norma ASTM D 1598, a la presión de ensayo que se establece en las tablas 2 y 3, ya que son presiones nominales de trabajo.

- Se espera un alto peso molecular y una distribución molecular estrecha, para obtener propiedades físicas muy estables difíciles de lograr con otros materiales termoplásticos.

- Debe poseer gran resistencia a productos químicos y a suelos agresivos

- No debe perder sus propiedades físicas a bajas temperaturas (hasta  – 20oC).

- Las propiedades químicas, mecánicas y térmicas adicionales aparecen en tabla 4.

- Las variaciones de la resistencia de la tubería en función a la temperatura y tiempo de vida útil, deben ser iguales o mayores  a las indicadas por norma ISO 4427

- El marcado y rotulado de la tubería debe incluir los siguientes datos, espaciados a intervalos no superiores a 1,5 m (5 pies) a lo largo de la tubería:

- Diámetro externo (por ejemplo, 50mm).

- Tipo de material plástico de la tubería de acuerdo con el código de designación que se indica PE 100.

- La relación dimensional estándar de la tubería termoplástica, de acuerdo con el código de designación establecido (tabla 2), o la presión nominal en bares  para agua a 23 °C (73,4 °F).

- Referencia a la Norma de fabricación.

- Nombre del fabricante (o marca de fábrica) y código.

Las dimensiones que debe cumplir la tubería serán las que aparecen en las tablas 2 y 3, de acuerdo a lo solicitado en título del ítem. Las dimensiones requeridas aparecen remarcadas.

Equipo y herramientas: Las uniones entre rollos o barras (dependiendo del diámetro) se realizará por termo fusión. El equipo requerido es una termofusora, con los siguientes componentes:

- Mesa alineadora con bancada

- Mordazas de fijación de 25 a 125mm.

- Elemento de calefacción regulable

- Fresadora (rectificador, biselador).

- Generador eléctrico.

Se requerirán además herramientas menores, palas y picos y barretas.

- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Se recomienda:

- Evitar que el tubo entre en contacto directo con piedras puntiagudas, para disminuir los riesgos.

- Evitar en lo posible la utilización de accesorios en tramos de cruce de calles o lugares complicados para eventual mantenimiento.

- En el momento de desenrollar la tubería, una persona debe hacer girar el rollo mientras otra persona jala un extremo a lo largo de la zanja. Ver figura 1.

- En la zanja el tubo debe quedar en forma ondulada para compensar las tensiones por cambios de temperatura y hacer que la línea sea más resistente a movimientos sísmicos. Ver figura 2.

- Para prever el efecto de contracción y dilatación se debe instalar una tubería 1% mayor a la longitud de la zanja. Ver figura 2.

La unión  por termo fusión tiene el siguiente procedimiento: El procedimiento debe cumplir con las especificaciones de la norma ASTM D2657-90 PARTE 7.

- Se debe instalar el equipo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Figura 3, 4.

- El corte del tubo donde se va  efectuar la soldadura debe ser perfectamente recto y los extremos a soldar deben quedar completamente paralelos, para garantizar la imposibilidad de movimiento axial. Se deben alinear los tubos, esto se realiza ajustando la prensa de sujeción de los tubos Figura 5.

- Refrentar los tubos colocando el biselador en medio de ambos extremos de las tuberías a tratar. Después se deben presionar los extremos contra el biselador, accionándolo para obtener un refrentado correcto y completo de las superficies, no mayor a 2mm de su espesor. Una vez hecho esto las caras o superficies no deben ser tocadas para asegurar que esta no posean alguna impureza (aceite, tinta, etc) que impidan la realización de una buena soldadura.

- Verificación el alineamiento, uniendo suavemente los extremos refrentados. Luego se constata la perpendicularidad del corte controlando que la separación entre las caras no sea mayor del 0.2% de espesor. Ver figura 6.

- Limpiar con un paño impregnado de alcohol las superficies o extremos de la tubería, no utilizar ningún tipo de solvente, evitando tocar las superficies a ser unidas. Figura 7.

- El termoelemento debe estar limpio y debe tener buenas condiciones su recubrimiento de teflón. La temperatura del termoelemento debe ser de 210+-5°C (410+-5°F), para espesores de pared menores a 10mm y de 200+-5°C (392+-5°C) para espesores de pared superiores a 10mm.

- Las superficies a soldar deben comprimirse contra el termoelemento con una fuerza que es proporcional al diámetro de la tubería (ver tabla 4) y luego se debe disminuir hasta un valor de 0.05Nw/mm2, esto se hace con el objeto de que las caras absorban el calor necesario para la poli fusión. Esta disminución provoca la formación de un cordón regular alrededor de la circunferencia, que está relacionado directamente con el espesor del tubo.

- El tiempo de calentamiento está en función del espesor del tubo y está dado en el grafico 1 y la presión en el momento de la soldadura no debe ser menor de 0.02Nw/mm2.

- Una vez transcurrido el tiempo de calentamiento de las superficies a soldar, se retira el termoelemento sin tocar el material blando, esto se realiza de manera uniforme. El tiempo de retiro del termoelemento debe ser lo más breve posible, máximo un segundo por milímetro del espesor que tenga el tubo. Se debe inspeccionar que los extremos de los tubos tengan una fusión uniforme.

- Juntar inmediatamente los dos extremos de los tubos aplicando una fuerza gradual, desde un valor de 0.15Nw/mm2 (1.5Kgf) hasta el valor final de la fuerza; el tiempo durante el cual se aumentara la fuerza está en función del espesor y viene dado en el diagrama de tiempo total de soldadura (Grafico 2). La fuerza final debe ser mantenida hasta que la soldadura haya bajado a una temperatura de 70°C. No se debe acelerar el enfriamiento con agua, solventes o con corrientes de aire.

- Inspeccionar que en toda la circunferencia, el reborde este contra el tubo. La unión de la tubería debe permanecer inmóvil en un periodo de 10 a 60 minutos adicionales antes de su manejo o ensayo.

Tabla 1.

| SDR | RADIO MAXIMO DE CURVATURA |
| --- | --- |
| 41 | 50 veces su diámetro |
| 33 | 40 veces su diámetro |
| 26 | 30 veces su diámetro |
| 21 | 30 veces su diámetro |
| 17 | 30 veces su diámetro |
| 11 | 30 veces su diámetro |

Tabla 2.

| DUCTO CON PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR LISAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIAMETRO EXTERIOR |  | PN [BAR] | SDR | ESPESOR DE PARED |  |  |  | PESO | PRESENTACION ESTÁNDAR |
| NOMINAL | EQUIVALENTE APROX. |  |  | ESP. MIN MM | ESP. MAX MM | ESP. MEDIO MM | DIAMETRO | Kg/m |  |
| MM | PULGADAS |  |  |  |  |  | INTERNO |  |  |
| 20 | ½” | 25 | 7.4 | 3 | 3.4 | 3.2 | 13.6 | 0.16 | ROLLO 100 m |
|  |  | 20 | 9 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 15.0 | 0.13 |  |
|  |  | 16 | 11 | 2 | 2.3 | 2.2 | 15.6 | 0.11 |  |
| 25 | ¾” | 25 | 7.4 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 17.4 | 0.238 | ROLLO 100 m |
|  |  | 20 | 9 | 3 | 3.4 | 3.2 | 18.6 | 0.208 |  |
|  |  | 16 | 11 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 20.0 | 0.168 |  |
|  |  | 12.5 | 13.6 | 2 | 2.3 | 2.2 | 20.6 | 0.146 |  |
| 32 | 1” | 25 | 7.4 | 4.4 | 5.0 | 4.7 | 22.6 | 0.383 | ROLLO 100 m |
|  |  | 20 | 9 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 24.2 | 0.323 |  |
|  |  | 16 | 11 | 3 | 3.4 | 3.2 | 25.6 | 0.275 |  |
|  |  | 12.5 | 13.6 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 26.8 | 0.228 |  |
|  |  | 10 | 17 | 2 | 2.3 | 2.2 | 27.6 | 0.191 |  |
| 40 | 1 ¼” | 25 | 7.4 | 5.5 | 6.2 | 5.9 | 28.2 | 0.596 | ROLLO 100 m |
|  |  | 20 | 9 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 30.4 | 0.504 |  |
|  |  | 16 | 11 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 32.0 | 0.425 |  |
|  |  | 12.5 | 13.6 | 3 | 3.5 | 3.3 | 33.4 | 0.356 |  |
|  |  | 10 | 17 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 34.8 | 0.29 |  |
|  |  | 8 | 21 | 2 | 2.3 | 2.2 | 35.6 | 0.243 |  |
| 50 | 1 ½” | 25 | 7.4 | 6.9 | 7.7 | 7.3 | 35.4 | 0.929 | ROLLO 100 m |
|  |  | 20 | 9 | 5.6 | 6.3 | 6.0 | 38.0 | 0.781 |  |
|  |  | 16 | 11 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 40.2 | 0.659 |  |
|  |  | 12.5 | 13.6 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 42.0 | 0.542 |  |
|  |  | 10 | 17 | 3 | 3.4 | 3.2 | 43.6 | 0.446 |  |
|  |  | 8 | 21 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 44.8 | 0.367 |  |
|  |  | 6 | 26 | 2 | 2.3 | 2.2 | 45.6 | 0.307 |  |
| 63 | 2” | 25 | 7.4 | 8.6 | 9.6 | 9.1 | 44.8 | 1.462 | ROLLO 100 m |
|  |  | 20 | 9 | 7.1 | 8 | 7.6 | 47.8 | 1.248 |  |
|  |  | 16 | 11 | 5.8 | 6.5 | 6.2 | 50.6 | 1.042 |  |
|  |  | 12.5 | 13.6 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 53.0 | 0.865 |  |
|  |  | 10 | 17 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 54.8 | 0.712 |  |
|  |  | 8 | 21 | 3 | 3.4 | 3.2 | 56.6 | 0.571 |  |
|  |  | 6 | 26 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 57.6 | 0.485 |  |
| 75 | 2 ½” | 25 | 7.4 | 10.3 | 11.5 | 10.9 | 53.2 | 2.083 | ROLLO 100 m |
|  |  | 20 | 9 | 8.4 | 9.4 | 8.9 | 57.2 | 1.754 |  |
|  |  | 16 | 11 | 6.8 | 7.6 | 7.2 | 60.6 | 1.455 |  |
|  |  | 12.5 | 13.6 | 5.6 | 6.3 | 6.0 | 63.0 | 1.225 |  |
|  |  | 10 | 17 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 65.4 | 1.005 |  |
|  |  | 8 | 21 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 67.2 | 0.817 |  |
|  |  | 6 | 26 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 68.8 | 0.665 |  |
|  |  | 5 | 33 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 70.0 | 0.54 |  |
| 90 | 3” | 25 | 7.4 | 12.3 | 13.7 | 13.0 | 64.0 | 2.984 | ROLLO 50 m |
|  |  | 20 | 9 | 10.1 | 11.3 | 10.7 | 68.6 | 2.53 |  |
|  |  | 16 | 11 | 8.2 | 9.2 | 8.7 | 72.6 | 2.109 |  |
|  |  | 12.5 | 13.6 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 75.0 | 1.755 |  |
|  |  | 10 | 17 | 5.4 | 6.1 | 5.8 | 78.4 | 1.444 |  |
|  |  | 8 | 21 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 80.8 | 1.171 |  |
|  |  | 6 | 26 | 3.5 | 4 | 3.8 | 82.4 | 0.964 |  |
|  |  | 5 | 33 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 84.2 | 0.76 |  |
|  |  | 4 | 41 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 85.0 | 0.68 |  |
| 110 | 4” | 25 | 7.4 | 15.1 | 16.8 | 16.0 | 78.0 | 4.472 | ROLLO 50 m |
|  |  | 20 | 9 | 12.3 | 13.7 | 13.0 | 84.0 | 3.76 |  |
|  |  | 16 | 11 | 10 | 11.1 | 10.6 | 88.8 | 3.128 |  |
|  |  | 12.5 | 13.6 | 8.1 | 9.1 | 8.6 | 92.8 | 2.6 |  |
|  |  | 10 | 17 | 6.6 | 7.4 | 7.0 | 96.0 | 2.15 |  |
|  |  | 8 | 21 | 5.3 | 6 | 5.7 | 98.6 | 1.758 |  |
|  |  | 6 | 26 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 101.0 | 1.415 |  |
|  |  | 5 | 33 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 102.6 | 1.16 |  |
|  |  | 4 | 41 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 104.2 | 0.96 |  |

Tabla 3.

(*)Nota: Presiones Nominales [PN] en Bares.

Tabla 4.							Figura 1.

Figura 2.

| Figura 3. | Figura 4. |
| --- | --- |
| Figura 5. | Figura 6. |

| Figura 7. | Figura 8. |
| --- | --- |
| Gráfico 1. | Gráfico 2. |

- MEDICIÓN

La provisión y colocación de los diferentes diámetros de tubos que señale el proyecto será medido por METRO LINEAL colocado después de la verificación de la prueba de presión.

- FORMA DE PAGO

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cualitativa y cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| 27 | ## INSTALACIÓN TUB. PEAD DN 110MM |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Este ítem consiste en la instalación de tubería de  POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD  (PEAD)  para presión, la cual es  fabricada con material 100% virgen de primera calidad. La tubería debe estar diseñada para una vida útil de 50 años a una temperatura de 20 °C, debe ser 100% atoxica y no contener sales de metales pesados.

- TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Las características de las tuberías PEAD deberán ser las siguientes:

- Las tuberías PEAD cuyos diámetros iguales a 110 mm vienen en rollos de 50 m y los diámetros mayores a 110 mm vienen en barras de 12 y 6 metros.

- Tienen una vida útil de 50 años.

- Se ajustan a la forma del terreno y no requiere cama de arena.

- Son  muy ligero y maniobrable

- Soporta impactos y golpes durante el manejo.

- Contiene protectores UV, puede estar almacenado hasta un año antes de su instalación. Y en la puesta de servicio el sol no le hace nada por contener en su composición negro de humo.

- No requiere de ningún accesorio para realizar cambios gracias a su flexibilidad y sus radios de curvatura.

- El ducto puede ser unido fuera de la zanja con acoples metálicos o plásticos por termofusión, electrofusión garantizando la unión perfecta con mínimo tiempo.

- El proceso de instalación se realiza en forma muy rápida ya que mientras se realiza la excavación se une la tubería fuera de la zanja.

  - PROPIEDADES DEL MATERIAL

A continuación las propiedades correspondientes al grado de PEAD PE 100:

  - EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LAS TUBERIAS PEAD

Las variaciones de la resistencia de la tubería en función a la temperatura y tiempo de vida útil, deben ser iguales o mayores a las mostradas en la siguiente tabla:

TABLA Nº2: VARIACION DE LA VIDA UTIL  Y  LAS PRESIONES NOMINALES (PN) DE LA TUBERIA PEAD DE ACUERDO A LA VARIACION DE LA TEMPERATURA

  - DIAMETROS INTERNOS REFERENCIALES

La tabla siguiente nos muestra los diámetros internos referenciales de las tuberías PEAD:

TABLA Nº3: DIAMETROS INTERNOS REFERENCIALES

  - NORMAS Y CERTIFICACIONES

Las normas con las cuales se especifican y controlan las tuberías PEAD son las siguientes:

TABLA4: NORMAS Y CERTIFICACIONES

| Nº | ENSAYO | NORMA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dimensional | ISO 4427 ISO 11922/1 |
| 2 | Índice de fluidez | ISO 1133 |
| 3 | Densidad | ISO 1183 |
| 4 | Resistencia a tracción | ISO 6259 |
| 5 | Contracción longitudinal | ISO 2505 – 1 ISO 2505 - 2 |
| 6 | Tiempo de inducción a la oxidación | ISO / TR 10837 |
| 7 | Presión Hidrostática | ISO 4427 ISO 1167 |

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Materiales: Las tuberías PEAD cuyas características fueron detalladas en el acápite anterior.

Equipo y herramientas: Las uniones entre rollos o barras (dependiendo del diámetro) se realizara por termofusión. El equipo requerido es una termofusora, con los siguientes componentes:

- Mesa alineadora con bancada

- Mordazas de fijación de 25 a 125mm.

- Elemento de calefacción regulable

- Fresadora (rectificador, biselador).

- Generador eléctrico.

Se requerirán además herramientas menores, palas y picos y barretas.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

  - SUMINISTRO DE TUBERIAS

Los tubos de PEAD de diámetros DN 110 mm  se suministran en rollos de 50 metros y las tuberías de diámetros mayores a este vienen en barras de 6 ó 12 m. de longitud.

Cuando los tubos lleguen al lugar donde deben ser instalados se repartirán a lo largo de la conducción. En el caso de que la zanja no estuviese abierta todavía, se colocarán en el lado opuesto a aquel en que se piensa depositar la tierra procedente de la excavación de la zanja.

Los tubos de pequeño diámetro suministrados en rollos, se extenderán tangencialmente y los de mayor diámetro se extenderán, en posición horizontal, atando a un punto fijo el extremo del tubo exterior del rollo y estirando con precaución del extremo del tubo interior del rollo, al cual se le habrá atado una cuerda de unos 5 m.

  - TENDIDO DE LA TUBERIA

El trabajo de tendido es rápido y sencillo como se detalla a continuación:

En el momento de desenrollar la tubería, una persona debe hacer girar el rollo mientras otra persona jala un extremo a lo largo de la zanja. Ver figura 1.

En la zanja el tubo debe quedar en forma ondulada para compensar las tensiones por cambios de temperatura y hacer que la línea sea más resistente a movimientos sísmicos. Ver figura 2.

Para prever el efecto de contracción y dilatación se debe instalar una tubería 2% mayor a la longitud de la zanja.

Figura 1.					      Figura 2.

Sin embargo, antes de realizar el tendido se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

Las tuberías HDPE  no necesitan una cama de arena, pero se debe evitar que el tubo entre en contacto directo con piedras puntiagudas, para disminuir riesgos.

Evitar la utilización de accesorios en tramos de cruces de calles o lugares complicados para eventual mantenimiento.

  - INSTALACION DE ZANJAS

  - SISTEMA DE UNIONES

Tuberías PEAD deberán unirse mediante termo fusión.

UNION POR TERMOFUSION

Las uniones entre rollos o barras (dependiendo del diámetro) se realizaran por termofusión.

Las tuberías PEAD deberán unirse a termofusión o también denominado soldadura a tope, el procedimiento para las uniones por termofusión debe cumplir  con las especificaciones de la norma ASTM D2657 – 90 parte 7.

•	Emplazar la máquina. En caso necesario por lluvia, frio o viento montar una tienda o similar.

•	Colocar y alinear en la maquina los tubos o accesorios de PE.  El corte del tubo donde se va  efectuar la soldadura debe ser perfectamente recto y los extremos a soldar deben quedar completamente paralelos, para garantizar la imposibilidad de movimiento axial. Se deben alinear los tubos, esto se realiza ajustando la prensa de sujeción de los tubos.

•	Refrentar los tubos colocando el biselador en medio de ambos extremos de las tuberías a tratar. Después se deben presionar los extremos contra el biselador, accionándolo para obtener un refrentado correcto y completo de las superficies, no mayor a 2mm de su espesor. Una vez hecho esto las caras o superficies no deben ser tocadas para asegurar que esta no posea alguna impureza (aceite, tinta, etc) que impidan la realización de una buena soldadura.

•	Retirar el refrentador

•	Retirar la viruta sin tocar las superficies a unir.

•	Controlar el paralelismo, confrontando los extremos de los tubos a soldar (tolerancia máxima 0.5 mm).

•	Controlar desalineación (tolerancia máxima 10% del espesor del tubo)

•	Limpiar las caras de la placa de soldar con isopropanol (alcohol). Las placas deben estar teflonadas.

•	Comprobar con un termómetro de contacto que la temperatura de la placa este entre 210 – 225 °C

•	Comprobar la presión de arrastre y anotar en la ficha de soldadura.

•	Calcular P1,  la presión para la formación del bordón inicial (presión de soldadura tabulada + presión de arrastre) y anotar en la ficha.

•	Poner la placa entre los tubos a soldar.

•	Presionar los extremos de los tubos a la placa, a la presión calculada P1, hasta formar un bordón inicial uniforme y de altura h.

•	Reducir la presión a P2 = 10% P1, para el calentamiento.

•	Pasado el tiempo de calentamiento t2 (tabulado en cada máquina), separar los tubos de la placa

•	Retirar la placa y unir rápidamente los extremos de los tubos en un tiempo máximo t3

•	Aumentar progresivamente la presión (rampa de presión), desde cero a la presión requerida p1, en un tiempo t4 y mantenerla durante un tiempo t5.

•	Dejar enfriar la soldadura en esta posición sin quitar la presión p1 ni aflojar las abrazaderas

•	Pasado el tiempo de enfriamiento aflojar las abrazaderas y retirar el tubo o la máquina.

Unión Mecánica con Juntas de Compresión

Todas las tuberías de diámetros DN 32 hasta DN 90 mm   pueden unir  mediante uniones a compresión mecánica, empleando accesorios.

Como su nombre lo indica es una unión mecánica en la que se requiere de un accesorio especial, el cual está compuesto por un casquillo cónico, que presenta en la superficie que estará en contacto con la tubería unas estrías que sujetan a la tubería para evitar un desplazamiento axial. Además presentan anillas de goma que funcionan como sellos para evitar filtraciones. Esta unión se la realiza de la siguiente manera:

Paso 1. Medir la profundidad de la campana de conexión desde el borde hasta el tope interior de la conexión. Marcar esta medida en la tubería para asegurar la longitud de inserción. Desajustar la rosca de la extremidad sin necesidad de soltarla completamente.

Paso 2. Introducir el tubo con un movimiento circular dentro del accesorio pasando el casquillo cónico de apriete y el sello de goma llegando hasta el tope interno. Verificar con la marca en el tubo.

Paso 3. Girar la rosca de la extremidad en dirección del cuerpo del accesorio, gire la rosca con fuerza, aunque no sea necesario llegar hasta el tope.

MEDICIÓN

La provisión e instalación de tuberías PEAD se medirá por METRO LINEAL recibido, inspeccionado y aprobado por el SUPERVISOR responsable o comisión responsable designados.

FORMA DE PAGO

El pago será realizado por METRO LINEAL entregada y aprobada por responsable o comisión de recepción, con un conteo final del total de la tubería solicitada.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| 28 29 30 | ## INSTALACIÓN CODO TERMOFUSION DN 63MM C/PROV. MAT. INSTALACIÓN CODO TERMOFUSION DN 90MM C/PROV. MAT. INSTALACIÓN CODO TERMOFUSION DN 110MM C/PROV. MAT. |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Este ítem consiste en la instalación de codos de diferentes diámetros mediante el método de termofusión.

- TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la instalación de los codos de PEAD a termofusión deben ser proporcionados por el CONTRATISTA.

- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Para realizar la unión de las tuberías y accesorios se utilizará el método por termofusión, el cual tendrá el siguiente procedimiento general:

- Coloque los extremos de los tubos en el carro alineador dejando que sobresalga 3 cm aproximadamente de las abrazaderas internas del carro alineador para que entre la refrentadora.

- Determine la presión de arrastre (presión necesaria para acercar un extremo del tubo al otro).

- Inserte la refrentadora entre los tubos y préndala, empleando el dispositivo de cierre. Aproxime los tubos a las cuchillas y maquine los extremos de las Tuberías, hasta lograr una viruta que no exceda los 0.2 mm. de espesor.

- Cuando la Viruta sea continúa en ambos lados deje de aplicar paulatinamente la presión y luego separe los tubos. Extraiga la máquina y limpie con un trapo limpio y seco las cuchillas y los extremos de los tubos de las virutas residuales. Deben obtenerse superficies planas y lisas.

- Verifique que los extremos hayan quedado completamente planos, alineados y paralelos.

- Con las caras en contacto verifique el alineamiento de los tubos a unir. Se permite una desalineación máxima del 10% del espesor del tubo. (Falta de paralelismo entre las caras).

- En el caso de Tubería en rollos, puede ser necesario rotar la Tubería para lograr alineación.

- Revise que la plancha de calentamiento esté limpia y libre de daños. La temperatura debe estar en (220ºC± 10ºC).

- Limpie los extremos de los tubos con un trapo no sintético y alcohol.

- Determine la presión de precalentamiento teniendo en cuenta la presión de arrastre. Presión de precalentamiento = Presión de arratre + Presión (P1), según Tabla #1.

- Tapone los extremos que no está soldando. Posicione la plancha de calentamiento y junte los extremos de los tubos aplicando la presión determinada antes.

- Mantenga la presión hasta que la Tubería se derrita uniformemente formando un reborde o cordón en el extremo con la altura que aparece en la Tabla #1 y mueva inmediatamente las válvulas de control a posición neutral para eliminar la presión de la Tubería contra la plancha de calentamiento.

- Mantenga los extremos de los tubos en contacto con la plancha de calentamiento durante el tiempo de calentamiento (T2). Ver Tabla #1

Nota: Si la presión de la Tubería contra la plancha calentadora se mantuviera durante el tiempo de calentamiento, el material fundido escurrirá de ambos extremos, causando concavidad en los extremos de las Tuberías calentadas. Esto produciría a su vez una unión débil.

- Cumplido el tiempo de calentamiento (T2) retire la plancha calentadora y una los extremos de la Tubería rápidamente (máximo 10 seg.). Tenga precaución de no golpear el material fundido con la plancha calentadora al momento de sacarla. Aplique la presión de soldadura (= presión de precalentamiento) determinada en punto 2.

- Mantenga esta presión durante el tiempo de soldadura mínimo (T5) según Tabla #1.

NOTA: No se deben usar presiones en exceso del rango indicado para cada diámetro. La presión excesiva sacará demasiado polietileno fundido, dando como resultado una unión débil. La presión aplicada hará que el material fundido forme un cordón hacia atrás sobre la tubería. Un cordón pequeño indicará visualmente una unión defectuosa.

- Permita que la unión se enfríe el tiempo (T6) Tabla #1, antes de retirarla de la máquina.

Nota: A mayor PN, mayor tiempo de enfriamiento.  Retire los tramos unidos de Tubería de la máquina de termofusión. Deje enfriar mínimo 20 minutos la unión después de retirarla de la máquina, antes de aplicarle esfuerzos de doblado o prueba de presión.

TABLA #1: TIEMPOS DE TERMOFUSIÓN REFERENCIALES

- MEDICIÓN

La instalación de codos PEAD termofusión se medirá por PIEZA recibida, inspeccionada y aprobada por el SUPERVISOR responsable o comisión responsable designados

- FORMA DE PAGO

El pago será realizado por PIEZA entregada y aprobada por responsable o comisión de recepción, con un conteo final del total de las piezas solicitadas.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| 31 32 33 | ## INSTALACIÓN TEE TERMOFUSION DN 63MM C/PROV. MAT. INSTALACIÓN TEE TERMOFUSION DN 90MM C/PROV. MAT. INSTALACIÓN TEE TERMOFUSION DN 110MM C/PROV. MAT. |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Este ítem consiste en la instalación de Ramales Tee de diferentes diámetros mediante el método de termofusión.

- TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la instalación de las TEE de PEAD a termofusión  deben ser proporcionados por el CONTRATISTA.

- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Para realizar la unión de las tuberías y accesorios se utilizara el método por termofusión, el cual tendrá el siguiente procedimiento general:

- Coloque los extremos de los tubos en el carro alineador dejando que sobresalga 3 cm aproximadamente de las abrazaderas internas del carro alineador para que entre la refrentadora.

- Determine la presión de arrastre (presión necesaria para acercar un extremo del tubo al otro).

- Inserte la refrentadora entre los tubos y préndala, empleando el dispositivo de cierre. Aproxime los tubos a las cuchillas y maquine los extremos de las Tuberías, hasta lograr una viruta que no exceda los 0.2 mm. de espesor.

- Cuando la Viruta sea continúa en ambos lados deje de aplicar paulatinamente la presión y luego separe los tubos. Extraiga la máquina y limpie con un trapo limpio y seco las cuchillas y los extremos de los tubos de las virutas residuales. Deben obtenerse superficies planas y lisas.

- Verifique que los extremos hayan quedado completamente planos, alineados y paralelos.

- Con las caras en contacto verifique el alineamiento de los tubos a unir. Se permite una desalineación máxima del 10% del espesor del tubo. (Falta de paralelismo entre las caras).

- En el caso de Tubería en rollos, puede ser necesario rotar la Tubería para lograr alineación.

- Revise que la plancha de calentamiento esté limpia y libre de daños. La temperatura debe estar en (220ºC± 10ºC).

- Limpie los extremos de los tubos con un trapo no sintético y alcohol.

- Determine la presión de precalentamiento teniendo en cuenta la presión de arrastre. Presión de precalentamiento = Presión de arratre + Presión (P1), según Tabla #1.

- Tapone los extremos que no está soldando. Posicione la plancha de calentamiento y junte los extremos de los tubos aplicando la presión determinada antes.

- Mantenga la presión hasta que la Tubería se derrita uniformemente formando un reborde o cordón en el extremo con la altura que aparece en la Tabla #1 y mueva inmediatamente las válvulas de control a posición neutral para eliminar la presión de la Tubería contra la plancha de calentamiento.

- Mantenga los extremos de los tubos en contacto con la plancha de calentamiento durante el tiempo de calentamiento (T2). Ver Tabla #1

Nota: Si la presión de la Tubería contra la plancha calentadora se mantuviera durante el tiempo de calentamiento, el material fundido escurrirá de ambos extremos, causando concavidad en los extremos de las Tuberías calentadas. Esto produciría a su vez una unión débil.

- Cumplido el tiempo de calentamiento (T2) retire la plancha calentadora y una los extremos de la Tubería rápidamente (máximo 10 seg.). Tenga precaución de no golpear el material fundido con la plancha calentadora al momento de sacarla. Aplique la presión de soldadura (= presión de precalentamiento) determinada en punto 2.

- Mantenga esta presión durante el tiempo de soldadura mínimo (T5) según Tabla #1.

NOTA: No se deben usar presiones en exceso del rango indicado para cada diámetro. La presión excesiva sacará demasiado polietileno fundido, dando como resultado una unión débil. La presión aplicada hará que el material fundido forme un cordón hacia atrás sobre la tubería. Un cordón pequeño indicará visualmente una unión defectuosa.

- Permita que la unión se enfríe el tiempo (T6) Tabla #1, antes de retirarla de la máquina.

Nota: A mayor PN, mayor tiempo de enfriamiento.  Retire los tramos unidos de Tubería de la máquina de termofusión. Deje enfriar mínimo 20 minutos la unión después de retirarla de la máquina, antes de aplicarle esfuerzos de doblado o prueba de presión.

TABLA #1: TIEMPOS DE TERMOFUSIÓN REFERENCIALES

- MEDICIÓN

La instalación de Tee PEAD a termofusión se medirá por PIEZA recibida, inspeccionada y aprobada por el SUPERVISOR responsable o comisión responsable designados.

- FORMA DE PAGO

El pago será realizado por PIEZA entregada y aprobada por responsable o comisión de recepción, con un conteo final del total de las piezas solicitadas.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| 34 35 36 | ## INSTALACIÓN TAPÓN TERMOFUSION DN 63MM C/PROV. MAT. INSTALACIÓN TAPÓN TERMOFUSION DN 90MM C/PROV. MAT. INSTALACIÓN TAPÓN TERMOFUSION DN 110MM C/PROV. MAT. |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Este ítem consiste en la instalación de TAPON de diferentes diámetros mediante uniones a termofusión.

- TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la instalación de los tapones de PEAD a termofusión  deben ser proporcionados por el CONTRATISTA.

- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Para realizar la unión de las tuberías y accesorios se utilizara el método por termofusión, el cual tendrá el siguiente procedimiento general:

- Coloque los extremos de los tubos en el carro alineador dejando que sobresalga 3 cm aproximadamente de las abrazaderas internas del carro alineador para que entre la refrentadora.

- Determine la presión de arrastre (presión necesaria para acercar un extremo del tubo al otro).

- Inserte la refrentadora entre los tubos y préndala, empleando el dispositivo de cierre. Aproxime los tubos a las cuchillas y maquine los extremos de las Tuberías, hasta lograr una viruta que no exceda los 0.2 mm. de espesor.

- Cuando la Viruta sea continúa en ambos lados deje de aplicar paulatinamente la presión y luego separe los tubos. Extraiga la máquina y limpie con un trapo limpio y seco las cuchillas y los extremos de los tubos de las virutas residuales. Deben obtenerse superficies planas y lisas.

- Verifique que los extremos hayan quedado completamente planos, alineados y paralelos.

- Con las caras en contacto verifique el alineamiento de los tubos a unir. Se permite una desalineación máxima del 10% del espesor del tubo. (Falta de paralelismo entre las caras).

- En el caso de Tubería en rollos, puede ser necesario rotar la Tubería para lograr alineación.

- Revise que la plancha de calentamiento esté limpia y libre de daños. La temperatura debe estar en (220ºC± 10ºC).

- Limpie los extremos de los tubos con un trapo no sintético y alcohol.

- Determine la presión de precalentamiento teniendo en cuenta la presión de arrastre. Presión de precalentamiento = Presión de arratre + Presión (P1), según Tabla #1.

- Tapone los extremos que no está soldando. Posicione la plancha de calentamiento y junte los extremos de los tubos aplicando la presión determinada antes.

- Mantenga la presión hasta que la Tubería se derrita uniformemente formando un reborde o cordón en el extremo con la altura que aparece en la Tabla #1 y mueva inmediatamente las válvulas de control a posición neutral para eliminar la presión de la Tubería contra la plancha de calentamiento.

- Mantenga los extremos de los tubos en contacto con la plancha de calentamiento durante el tiempo de calentamiento (T2). Ver Tabla #1

Nota: Si la presión de la Tubería contra la plancha calentadora se mantuviera durante el tiempo de calentamiento, el material fundido escurrirá de ambos extremos, causando concavidad en los extremos de las Tuberías calentadas. Esto produciría a su vez una unión débil.

- Cumplido el tiempo de calentamiento (T2) retire la plancha calentadora y una los extremos de la Tubería rápidamente (máximo 10 seg.). Tenga precaución de no golpear el material fundido con la plancha calentadora al momento de sacarla. Aplique la presión de soldadura (= presión de precalentamiento) determinada en punto 2.

- Mantenga esta presión durante el tiempo de soldadura mínimo (T5) según Tabla #1.

NOTA: No se deben usar presiones en exceso del rango indicado para cada diámetro. La presión excesiva sacará demasiado polietileno fundido, dando como resultado una unión débil. La presión aplicada hará que el material fundido forme un cordón hacia atrás sobre la tubería. Un cordón pequeño indicará visualmente una unión defectuosa.

- Permita que la unión se enfríe el tiempo (T6) Tabla #1, antes de retirarla de la máquina.

Nota: A mayor PN, mayor tiempo de enfriamiento.  Retire los tramos unidos de Tubería de la máquina de termofusión. Deje enfriar mínimo 20 minutos la unión después de retirarla de la máquina, antes de aplicarle esfuerzos de doblado o prueba de presión.

TABLA #1: TIEMPOS DE TERMOFUSIÓN REFERENCIALES

- MEDICIÓN

La instalación de tapones PEAD termofusión se medirá por PIEZA recibido, inspeccionado y aprobado por el SUPERVISOR responsable o comisión responsable designados.

- FORMA DE PAGO

El pago será realizado por PIEZA entregada y aprobada por responsable o comisión de recepción, con un conteo final del total de las piezas solicitadas.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| 37 38 39 | ## INSTALACIÓN ACOPLE MECÁNICO DN 63MM C/PROV. MAT. INSTALACIÓN ACOPLE MECÁNICO DN 90MM C/PROV. MAT. INSTALACIÓN ACOPLE MECÁNICO DN 110MM C/PROV. MAT. |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Este ítem consiste en la instalación de acoples de diferentes diámetros mediante uniones a compresión mecánica.

- TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la instalación de los acoples a compresión mecánica  deben ser proporcionados por el CONTRATISTA.

- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Para realizar la unión de las tuberías se utilizaran accesorios a compresión mecánica para lo cual se empleara el siguiente procedimiento general:

- Corte el tubo al tamaño requerido y realice el biselado al final del tubo. Retire el racor hasta su última rosca dejándolo en el accesorio durante el próximo paso.

- Introduzca el tubo con un movimiento circular dentro del accesorio pasando el casquillo de apriete y el sello hasta llegar al tope interno del accesorio. Gire firmemente el racor en dirección del cuerpo del accesorio, utilizando la llave en los tamaños 40mm y mayores.

- Cierre el racor firmemente, aunque no es necesario cerrarlo hasta el tope.

- MEDICIÓN

La instalación de los Acoples mecánico se medirá por PIEZA recibido, inspeccionado y aprobado por el SUPERVISOR responsable o comisión responsable designados.

- FORMA DE PAGO

El pago será realizado por PIEZA entregada y aprobada por responsable o comisión de recepción, con un conteo final del total de las piezas solicitadas.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| 40 41 42 | ## INSTALACIÓN PORTA BRIDA TERMOFUSION DN 63MM C/PROV. MAT. INSTALACIÓN PORTA BRIDA TERMOFUSION DN 90MM C/PROV. MAT. INSTALACIÓN PORTA BRIDA TERMOFUSION DN 110MM C/PROV. MAT. |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Este ítem consiste en la instalación de porta bridas de diferentes diámetros mediante uniones a termofusión.

- TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la instalación de las porta bridas de PEAD a termofusión  deben ser proporcionados por el CONTRATISTA.

Este sistema es utilizado principalmente para acoplamientos de una tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) a termofusión a cualquier tipo de accesorio con unión bridada. También es utilizado para instalaciones que serán desmontadas a futuro.

- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Para realizar la unión de las tuberías y accesorios se utilizara el método por termofusión, el cual tendrá el siguiente procedimiento general:

- Coloque los extremos de los tubos en el carro alineador dejando que sobresalga 3 cm aproximadamente de las abrazaderas internas del carro alineador para que entre la refrentadora.

- Determine la presión de arrastre (presión necesaria para acercar un extremo del tubo al otro).

- Inserte la refrentadora entre los tubos y préndala, empleando el dispositivo de cierre. Aproxime los tubos a las cuchillas y maquine los extremos de las Tuberías, hasta lograr una viruta que no exceda los 0.2 mm. de espesor.

- Cuando la Viruta sea continúa en ambos lados deje de aplicar paulatinamente la presión y luego separe los tubos. Extraiga la máquina y limpie con un trapo limpio y seco las cuchillas y los extremos de los tubos de las virutas residuales. Deben obtenerse superficies planas y lisas.

- Verifique que los extremos hayan quedado completamente planos, alineados y paralelos.

- Con las caras en contacto verifique el alineamiento de los tubos a unir. Se permite una desalineación máxima del 10% del espesor del tubo. (Falta de paralelismo entre las caras).

- En el caso de Tubería en rollos, puede ser necesario rotar la Tubería para lograr alineación.

- Revise que la plancha de calentamiento esté limpia y libre de daños. La temperatura debe estar en (220ºC± 10ºC).

- Limpie los extremos de los tubos con un trapo no sintético y alcohol.

- Determine la presión de precalentamiento teniendo en cuenta la presión de arrastre. Presión de precalentamiento = Presión de arratre + Presión (P1), según Tabla #1.

- Tapone los extremos que no está soldando. Posicione la plancha de calentamiento y junte los extremos de los tubos aplicando la presión determinada antes.

- Mantenga la presión hasta que la Tubería se derrita uniformemente formando un reborde o cordón en el extremo con la altura que aparece en la Tabla #1 y mueva inmediatamente las válvulas de control a posición neutral para eliminar la presión de la Tubería contra la plancha de calentamiento.

- Mantenga los extremos de los tubos en contacto con la plancha de calentamiento durante el tiempo de calentamiento (T2). Ver Tabla #1

Nota: Si la presión de la Tubería contra la plancha calentadora se mantuviera durante el tiempo de calentamiento, el material fundido escurrirá de ambos extremos, causando concavidad en los extremos de las Tuberías calentadas. Esto produciría a su vez una unión débil.

- Cumplido el tiempo de calentamiento (T2) retire la plancha calentadora y una los extremos de la Tubería rápidamente (máximo 10 seg.). Tenga precaución de no golpear el material fundido con la plancha calentadora al momento de sacarla. Aplique la presión de soldadura (= presión de precalentamiento) determinada en punto 2.

- Mantenga esta presión durante el tiempo de soldadura mínimo (T5) según Tabla #1.

NOTA: No se deben usar presiones en exceso del rango indicado para cada diámetro. La presión excesiva sacará demasiado polietileno fundido, dando como resultado una unión débil. La presión aplicada hará que el material fundido forme un cordón hacia atrás sobre la tubería. Un cordón pequeño indicará visualmente una unión defectuosa.

- Permita que la unión se enfríe el tiempo (T6) Tabla #1, antes de retirarla de la máquina.

Nota: A mayor PN, mayor tiempo de enfriamiento.  Retire los tramos unidos de Tubería de la máquina de termofusión. Deje enfriar mínimo 20 minutos la unión después de retirarla de la máquina, antes de aplicarle esfuerzos de doblado o prueba de presión.

TABLA #1: TIEMPOS DE TERMOFUSIÓN REFERENCIALES

- MEDICIÓN

La instalación de portabridas PEAD termofusión se medirá por PIEZA recibido, inspeccionado y aprobado por el SUPERVISOR responsable o comisión responsable designados.

- FORMA DE PAGO

El pago será realizado por PIEZA entregada y aprobada por responsable o comisión de recepción, con un conteo final del total de las piezas solicitadas.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| 43 | ## COLOCADO DE FUNDA Y GUARDALLAVES |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Es un accesorio de fierro fundido, también llamado Cabeza, es utilizado para tapar el acceso hacia la válvula que se encuentra enterrada, está en contacto directo con la superficie (vereda o calzada), este accesorio debe ser compatible con su funda plástica de PVC E-40 diámetro DN100.

- TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La Funda y Guardallaves, serán provistos por EPSAS en sus almacenes, debiendo el CONTRATISTA verificar el estado de los mismos antes de retirarlos de los almacenes. Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la instalación de la funda y guardallaves deben ser proporcionados por el CONTRATISTA.

Estos accesorios deben cumplir los siguientes materiales de fabricación:

Cada pieza debe ser de Fierro Fundido compuesta de: Cuerpo, Tapa y Cadena.

Las características de trabajo requeridas son:

El cabezal debe tener un anillo de mayor diámetro al diámetro del cuerpo, para asegurar el accesorio al pavimento o en su caso al material de la calzada donde será instalada.

La base del Guardallave debe tener un anillo de mayor diámetro al cuerpo, para asegurar el accesorio al terreno.

Las características que el accesorio debe cumplir son:

El Guardallave debe ser fabricado en fierro fundido dúctil. Además debe tener un recubrimiento bituminoso y preferiblemente revestimiento epoxi.

La tapa debe tener acomodo único sobre la cabeza de la Guardallave, asegurándose con un giro relativo.

La cadena debe tener un largo mínimo de 10cm. Y estará formada por anillos de diámetro de 1/8”.

El espesor nominal del accesorio será de 1cm.

Se podrá proponer diferentes esquemas de diseño, pero siempre y cuando estos trabajen con las condiciones señaladas o mejores.

3.  PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

1. Colocar la funda PVC de forma vertical en la cabeza de la válvula compuerta, esta deberá estar centrada, para que la llave telescópica pueda realizar la maniobra fácilmente de abrir y cerrar.

2. Una vez instalada la funda se deberá rellenar y compactar con material seleccionado los laterales de la funda, con el fin de evitar su desprendimiento.

3. Colocar la Guardallaves a nivel de la rasante de la vía municipal.

4. Vaciar con mezcla de hormigón simple los laterales del Guardallaves, formando un circulo de 10 cm a su alrededor.

4.  MEDICIÓN

El colocado de funda y guarda llaves se medirá por PIEZA colocada y aprobada por el SUPERVISOR responsable o comisión responsable designados.

5.  FORMA DE PAGO

El pago será realizado por PIEZA colocada y aprobada por responsable o comisión de recepción, con un conteo final del total de las piezas solicitadas.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| 44 | ## INTERCONEXIÓN HASTA DN 90MM |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Este ítem comprende la interconexión de la extensión nueva a la matriz anterior, de acuerdo a los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR.

- TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem, deben ser provistos por el CONTRATISTA, previa verificación y aprobación del SUPERVISOR.

- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

La excavación debe ser la necesaria para poder realizar la interconexión sin mayor problema, siendo responsable el contratista de cualquier daño que podría causar a las tuberías o a terceros.

La interconexión debe ser aprobada por el SUPERVISOR antes de realizarse, no se contemplará en planillas aquellas interconexiones que no hayan sido aprobadas en supervisión.

Interconexiones en sectores donde la presión del sistema de agua potable sea alta no deben ser realizadas por el CONTRATISTA.

- MEDICIÓN

La interconexión será medida por PUNTO repuesto y aprobado por el SUPERVISOR.

- FORMA DE PAGO

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cualitativa y cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| 45 | ## INSTALACIÓN ACCESORIO REDUCTORA DE PRESIÓN DN 50MM |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Este ítem comprende la plomería para realizar la instalación de los accesorios propios de las cámaras reductoras de presión como ser: tee, codos, reducciones, manómetros, válvulas, filtros, etc.

- TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesario, de acuerdo a su propuesta y previa aprobación del SUPERVISOR.

- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

El procedimiento recomendado para la instalación de accesorios para reductora de presión DN 50 MM será el detallado a continuación:

Dependiendo del material de la tubería de la red de distribución secundaria, se determina el tipo de unión que se requiere para empalmar dicha tubería a la de Polietileno de la línea principal de la ERP. Para empalmar tuberías de asbesto cemento, hierro dúctil y PVC a Polietileno se deben emplear juntas o uniones de transición con un extremo junta hidráulica y el otro extremo bridado, en el diámetro nominal correspondiente; para estos materiales, el extremo bridado de la unión siempre debe conectar a la brida de la tubería de Polietileno. En caso de que la red de distribución sea también en Polietileno, la unión de las tuberías debe ser por termofusión acorde con las normas técnicas nacionales e internacionales para este tipo de unión.

La unión entre la tubería de polietileno y los demás elementos sobre la línea principal y el by - pass, como son las válvulas, el filtro, el medidor y las uniones, se debe hacer mediante extremos bridados, empleando porta-bridas en polietileno termofusionables y bridas metálicas.

La válvula reguladora de presión debe ser instalada sobre la línea principal después del filtro.

Entre la válvula y la toma de presión (manómetros) debe montarse una junta de desmontaje.

La medición de la presión se debe realizar mediante manómetros o indicadores de presión análogos, cada una con su respectiva válvula de guarda tipo bola de ½ pulgada de diámetro y en acero inoxidable.

- MEDICIÓN

La instalación de los accesorios para reductora de presión DN 50 mm será medido por PIEZA de reductora instalada con todos sus accesorios.

- FORMA DE PAGO

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cualitativa y cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| 46 | ## INSTALACIÓN VALVULA COMPUERTA HASTA DN 110MM |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Este ítem comprende la instalación de válvulas compuerta hasta 100 mm.

- TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Para la ejecución de los trabajos, el contratista debe proveer todas las herramientas y equipo que sean necesarias con la debida aprobación del supervisor.

- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

El procedimiento para la instalación de válvulas compuerta es el siguiente:

Previo a la instalación de la válvula se debe tomar en cuenta el tipo de junta (si corresponde), la presión lineal el material del perno, y la lubricación.

La válvula debe ir instalada  sobre la línea principal  antes de los demás elementos a una distancia mínima de 0.40 m de la pared, siguiendo el sentido del flujo; la válvula se debe ensamblar garantizando que quede en posición horizontal, teniendo precaución de que no quede rígida ni inclinada.

Se debe instalar válvulas compuerta de extremo bridado, sello metálico y vástago ascendente, operada con reductor y volante; las cuales deben ser del diámetro nominal correspondiente al diámetro de la tubería. Las válvulas deben ir ensambladas con el mando orientado hacia la zona de circulación de la cámara para facilitar su operación.

- MEDICIÓN

La instalación de las válvulas compuerta se  medirá por PIEZA recibida, inspeccionada y aprobada por el SUPERVISOR responsable o comisión responsable designados.

- FORMA DE PAGO

El pago será realizado por PIEZA entregada y aprobada por SUPERVISOR responsable o comisión de recepción, con un conteo final del total de las piezas solicitadas.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| 47 | ## INSTALACIÓN D/ACC. C/TERM. HASTA DN 110MM S/PROV. MAT. |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

El ítem comprende la instalación de todos los accesorios PEAD unidos mediante un proceso de Termofusión, en conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas.

- TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El contratista proporcionará el equipo de termofusión para realizar la instalación de los accesorios de acuerdo a los planos constructivos.

PROCESO DE TERMOFUSIÓN O SOLDADURA A TOPE

  - ACCESORIOS TERMOFUSION: CARACTERISTICAS GENERALES

Los accesorios para termofusión para soldadura a tope están fabricados en polietileno de alta densidad PE100 MRS 10- Sigma 80 con elevada  resistencia a los agentes químicos y a los rayos UV y total atoxicidad para utilización en conducciones  de agua potable.

Están homologados para el transporte de gases serie S5-SDR11 y para el transporte de agua y fluidos en presión PN16.

| Principales usos | Conducciones de agua y gases combustibles, descargas civiles e industriales, redes anti- incendio, piscinas, emisarios submarinos, líneas de protección de cables y renovación de instalaciones. |
| --- | --- |
| Norma de referencia | En conformidad a las normativas UNI 10520 |
| Certificaciones | DVGW (D) e IPP (I) Certificación UNI EN ISO 9001:2000 |
| Materiales | Unión de tubos y accesorios de igual diámetro y espesor por medio de elementos térmicos de contacto. Tubos o accesorios, del mismo material pero con SDR diferente no pueden ser soldados por termofusión ya que los espesores son distintos. |
| Conducciones de gas | Los accesorios termofusión homologados para gas son S5- SDR11 y máxima operación 10 Bar |
| Conducciones de agua | La presión nominal PN asociada a cada accesorio está referida a 20º en caso que el fluido transportado sea agua en conformidad con la EN 805, EN 12201 e ISO 13761. Resisten temperaturas inferiores a 0º y presiones de hasta 16Bar |
| Resistencia | Con la soldadura por termofusión el empalme (tubo- accesorio) se caracteriza por un cordón de material que circunda la zona de unión que tiene las mismas características y resistencia del tubo. |
| Equipo | Deben utilizarse los equipos de soldadura adecuados que suministran la energía adecuada regulando automáticamente su distribución en función de la temperatura ambiente y señalando posibles problemas de funcionamiento Para los parámetros de soldadura es necesario utilizar las tablas contenidas en la documentación de la máquina. |

  - EQUIPO DE TERMOFUSIÓN

Un equipo de soldar a tope manual hidráulico completo está compuesto de los siguientes elementos:

- Máquina de soldar
- Grupo hidráulico
- Refrentador
- Placa calefactora teflonada
- Suplementos
- Soporte portabridas
- Termómetro de contacto

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

La ejecución se realizará de acuerdo a las instrucciones del fabricante de cada accesorio además de lo indicado en especificaciones generales y considerando las siguientes recomendaciones e instrucciones de la Supervisión:

Antes de montar cualquier accesorio, verifique que las condiciones de servicio sean compatibles con los datos indicados en la placa de características, a fin de evitar daños.

- Antes de la instalación

El accesorio debe permanecer en su embalaje original.

El accesorio debe almacenarse en locales limpios, secos y protegidos de los rayos UV.

En la obra, el  accesorio debe permanecer en su embalaje original y protegida de los elementos ambientales (polvo, arena, lluvia, etc.)

- Durante la manipulación y la instalación

Cualquier accesorio que haya sufrido un golpe fuerte deberá ser comunicado al supervisor para su verificación. Una fisura invisible a simple vista podría provocar una fuga a la atmósfera con el tiempo.

Instalación

Con un equipo especial, la tubería se calienta hasta alcanzar su temperatura de fusión y ejerciendo una presión controlada se logra la unión de tubo a tubo. También llamada unión a tope.

La tubería y las conexiones a unir deben tener el mismo diámetro interior y exterior. Este sistema es reconocido en la industria como una unión de gran confiabilidad, de costo efectivo, no requiere coplas, no se producen filtraciones y las uniones son más resistentes que la tubería misma.

Los accesorios para termofusión para soldadura a Tope están fabricados en polietileno de alta densidad PE100 MRS 10- Sigma 80 con elevada  resistencia a los agentes químicos y a los rayos UV y total atoxicidad para utilización en conducciones  de agua potable.

Están homologados para el transporte

MEDICIÓN

- La instalación de accesorios HDPE a termo fusión será medida por PIEZA instalada y aprobada por el SUPERVISOR.

FORMA DE PAGO

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cualitativa y cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

| DIVISIÓN DE OBRAS DIVISIÓN DE OBRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- |
| ## ÍTEM | ## ACTIVIDAD |
| 48 | ## SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |

- DEFINICION DE LA ACTIVIDAD

Este ítem describe la señalización que se debe utilizar antes de iniciar, durante y posterior a la ejecución del proyecto. Además, se detalla la seguridad industrial que se debe tomar en cuenta para garantizar las condiciones adecuadas de higiene, seguridad y bienestar de los obreros al realizar los trabajos respectivos del proyecto.

- TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los materiales, herramientas y equipo para la realización de este ítem serán proporcionados por el CONTRATISTA.

- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

  - MARCO NORMATIVO

En aplicación de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar aprobada mediante el Decreto Ley N° 16998 de 2 de agosto de 1979, tienen entre sus objetivos garantizar las condiciones adecuadas de higiene, seguridad  y bienestar en el trabajo.

Asimismo, el Decreto Supremo Nº 0108, de fecha 1º de mayo de 2009, establece en el Artículo 1: Incluir entre los requisitos de los procesos de contratación pública de obras y servicios, la obligación de dichas personas naturales o jurídicas, de proveer a sus trabajadores de ropa de trabajo  y equipos de protección personal  contra riesgos ocupacionales.

Está en vigencia La Ley Municipal Autonómica No. 52  y el Decreto Municipal No. 006 que reglamenta la ejecución de Obras civiles en bienes de Dominio Municipal cuyo incumplimiento genera multas y sanciones en los siguientes aspectos:

- Por incumplimiento del plazo autorizado para la ocupación del bien de dominio municipal.

- Por incumplimiento de las condiciones de Seguridad y/o Señalización de Obras Civiles ejecutadas por empresas de servicio.

- Por intervenciones sin Autorización de Obras Civiles ejecutadas por empresas de servicios

- Por intervenciones que incumplan la autorización de Obras Ejecutadas por empresas de servicios (limpieza, retiro de escombros, inadecuada reposición).

Con base a lo anterior, y normas internas y políticas que tiene la División de Seguridad e Higiene Industrial, las empresas de obras están obligadas a acatar todo lo dispuesto.

Para efectos de descargo y documentación de las obras, en todas las planillas de pago que la Contratista presente debe adjuntar una memoria fotográfica del espacio de trabajo y señalización de la obra o frente de trabajo.

  - OBJETIVOS

- Proteger efectivamente de daños por lesiones y enfermedades profesionales a los trabajadores de las empresas contratistas, disminuyendo los índices de accidentabilidad.

- Mantener bajo control las perdidas inherentes y relacionadas.

- Ejecutar  obras sin incidentes/accidentes.

- La empresa EPSAS S.A. considera que es una obligación ineludible velar por el personal contratado que actúa en la obra.

  - CONSIDERACIONES Y PROCEDIMIENTOS

  - COMUNICACIÓN Y CAPACITACIONES DE LOS TRABAJADORES

El representante de la empresa contratista deberá comunicar a su personal que intervenga en las obras, las condiciones y actividades del trabajo, de modo que todo el personal este consciente de las condiciones de los peligros y riesgos expuestos.

Al iniciar la jornada ocupacional, los encargados al mando de la obra, tienen la obligación de manera individual/colectiva según fuese el caso, de realizar un listado de actividades detallando las tareas que se desarrollarán durante el día, indicando el grado de riesgo que implica cada actividad y qué medidas se tomarán para minimizar los riesgos.

  - ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El contratista deberá proporcionar a sus trabajadores la ropa de trabajo y todos los elementos de protección personal con el objeto  de cumplir las reglamentaciones y normas, y de realizar el trabajo de manera segura. El contratista deberá exigir a sus trabajadores el uso correcto y permanente de todos los elementos de protección personal y herramientas requeridos para cada labor.

| Descripción Ítem | USO OBLIGATORIO PERMANENTE |
| --- | --- |
| Overol Reflectivo | Permanente durante los trabajos que se realice y mientras dure la obra o contrato. El Overol debe ser del Color definido por EPSAS y tener cinta reflectiva Anexo 1. |
| Casco Dieléctrico Azul | Permanente durante los trabajos que se realice y mientras dure la obra o contrato. |
| Bota de Cuero / Punta de Acero | Permanente durante los trabajos con tierra que se realice y mientras dure la obra o contrato. |
| Bota de Goma / Punta de Acero | Permanente durante los trabajos con agua que se realice y mientras dure la obra o contrato. |
| Guante de Cuero | Permanente durante los trabajos que se realice y mientras dure la obra o contrato. |
| Credencial | Permanente durante los trabajos que se realice y mientras dure la obra o contrato. |

| Descripción Ítem | USO OBLIGATORIO DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD Y/O NECESIDAD |
| --- | --- |
| Lentes de Protección Ocular | En Actividades de: Picado de concreto, Esmerilado de tuberías, trabajos de soldadura, trabajos con químicos en estado líquido. |
| Protector de Oído Tipo Tapón | En Actividades de: Uso de martillo neumático, generador eléctrico, motobomba, amoladora, compactadora. |
| Mascaras faciales media cara con filtros orgánicos y anti polvo | En Actividades de: Ingreso a cámaras, colectores y sumideros de Alcantarillado y en operaciones donde se generen grandes cantidades de polvo |

  - SEÑALIZACIÓN

El contratista debe colocar señalización visible y adecuada en las áreas de trabajo, con las características que se detallan a continuación:

Letrero de Identificación de la obra: El Contratista debe tener un letrero que identifique la obra en cada frente de trabajo. Los letreros se utilizarán en tendidos menores a 100 mts, sean obras de conexión, extensión y renovación de agua potable, alcantarillado, cámaras y otras obras.

Figura: 1

EPSAS S.A.: Letrero Metálico Informativo de la Obra

Demarcación Perimetral: Las cuales serán cerradas con malla plástica o cinta de señalización, esta debe llevar la inscripción de peligro o precaución, además de conos de señalización las cuales deben delimitar el área de trabajo de la obra.

Letreros de Precaución y Barreras de Desvíos: En el caso de realizar desvíos en calles, avenidas o lugares de tráfico vehicular  y/o peatonal, deben existir este material a una distancia de 5 a 10 metros de la obra antes del inicio de la obra.

Pasos Peatonales: Cuando se cierre parcialmente una calle, avenida o vereda, se colocara pasos peatonales de madera, cuya conformación resista el peso de por lo menos tres personas (250 Kg), con la correspondiente señalización.

Cono de señalización: En el caso de realizar desvíos en calles, avenidas o lugares de tráfico vehicular.

Señalización Nocturna: El contratista debe contar con señalización nocturna como: balizas, reflectores y linternas (Trabajos nocturnos). Las balizas, ubicadas encima de las barreras y en sentido del tránsito automotor, deben tener una visibilidad mínima de 200 m, un ritmo de 70 a 100 destellos por minuto.

Cuando la obra represente un peligro para la circulación nocturna de peatones y vehículos, además de la señalización de las zanjas deben taparse con tarimas de tablones de madera de dimensiones y características conforme a la longitud de la zanja.

Según el emplazamiento geográfico y las características particulares de cada obra, se deberá verificar el tipo de señalización que será usado durante la ejecución de la obra. Estos requerimientos deberán ser verificados por la División de Seguridad e Higiene Industrial y/o el supervisor de obra.

  - NORMAS DE SALUD, ORDEN Y ASEO

El contratista deberá brindar a sus trabajadores condiciones ambientales de trabajo apropiadas, que mantengan controlado el riesgo de generación de enfermedades ocupacionales y/o problemas de salud pública, dando cumplimiento a las normas y reglamentación del país.

Cualquiera que sea el tipo y tamaño de la obra, el contratista deberá contar con un botiquín de primeros auxilios en el lugar de trabajo que contenga el material básico: 1 bolsa de algodón 50 g, 1 frasco de agua oxigenada 125 ml., 2  compresas de gasa, una de 5x5 cm y otra de 7,5 x7.5 cm, 1 esparadrapo de 2,5 cm por 4,5 m, vendas de gasa flexible de 10 cm x 4,5 m, curitas (benditas) 10 unidades, 1 par de guantes de látex, 1 barbijo, 1 crema antibiótica: bacitracinaneomicina y un jabón de neolisolin para limpieza de heridas

Si la obra tiene una duración superior a los 30 días, el Contratista está obligado a instalar o proporcionar accesos a servicios sanitarios así como los elementos de aseo personal: agua limpia, lavadero, jaboncillo y desinfectante.

Asimismo, es deber del contratista es mantener el orden y aseo en la obra, para lo cual controlará cuidadosamente la generación de basura en sus áreas de trabajo, la disposición de esa basura y mantendrá el orden en todas la áreas en las que intervenga. Se entiende por “orden”, el que en el área de trabajo se encuentren solo los elementos de trabajo necesarios, en el lugar en que se los requiere usar. Para la disposición de basuras la empresa contratista proveerá de los contenedores. Los beneficios de trabajar en una obra limpia y ordenada repercuten positivamente en la seguridad.

  - PERMANENCIA DE LA SEGURIDAD

Es deber del contratista planificar y ejecutar todos los trabajos considerando todas las medidas de seguridad que sean necesarias y que los encargados exijan a sus trabajadores el cumplimiento estricto de las medidas de seguridad, para tener una obra libre de accidentes y enfermedades profesionales.

Aperturas de zanjas

El 84% de los accidentes graves en zanjas, se deben a un desprendimiento. El contratista que realice trabajos de excavación y tenga los riesgos de desprendimientos, está obligado a realizar un entivamiento o edemaje, para lo cual debe disponer diferentes tipos de ademes.

Ademe por inserción de planchas verticales, ademe con paneles de madera, ademe con cajas metálicas o el uso de tablones y puntales de madera que sean lo suficientemente resistentes. Las excavaciones en zanjas de más de 1.30 m de profundidad y de ancho igual o inferior a 2/3 de profundidad, cuando las paredes son verticales o casi verticales, deben obligatoriamente ser ademadas.

EPSAS SA: Excavaciones, Ancho vs. Profundidad

El Contratista debe realizar la apertura de zanjas por tramos de 100 a 200 mts por cada frente de trabajo, la tierra extraída en la excavación no debe permanecer por más de cinco días después de su extracción, de lo contrario debe ser sistemáticamente encajonada, caja sin base, totalmente desarmable. En áreas de alto tráfico peatonal y vehicular, como por ejemplo el centro de la ciudad (casco viejo), el retiro de escombras debe realizarse en un menor tiempo (máximo horas).

Ingreso a cámaras subterráneas en el sistema de AP y ALC

El contratista deberá establecer las medidas de Seguridad necesarias para salvaguardar la integridad física de los trabajadores que ingresen y desarrollen tareas en las cámaras subterráneas (espacios confinados) de AP y ALC.

En estos espacios confinados la aireación es insuficiente y es capaz de generarse por la descomposición de materia orgánica hidrógeno sulfurado, monóxido de carbono e hidrocarburos naturales que podrían generar en muerte por asfixia, intoxicación y explosión.

Para estos trabajos el personal contratista deberá disponer de un detector de gas y un equipo de ventilación forzada.

Otros Peligros

El contratista es responsable de:

• Proteger el medio ambiente, dentro y fuera de la obra, para evitar daños a las personas y/o propiedades como consecuencia de la contaminación, el ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.

• Adoptar todas las precauciones necesarias para evitar que se produzcan incendios en las obras o sus alrededores, debiendo observar los ductos de gas y cumplir con todas las leyes, reglamentos, ordenanzas o norma de autoridad competente, en la materia.

• Si el contratista detecta alguna materia o sustancia peligrosa para la salud de las personas mientras ejecuta la obra, debe paralizar inmediatamente la misma en el área afectada, acordonar la misma y notificar inmediatamente a la División de Higiene y Seguridad.

En caso que la supervisión de la División de Seguridad e Higiene Industrial compruebe la existencia de condiciones de riesgo en el trabajo de la contratista, o alguna infracción a las normas legales o del proyecto, estas serán comunicadas al contratista quien deberá corregir de inmediato la condición o situación de infracción.

En caso de riesgos inminentes de accidentes, la supervisión de la División de Seguridad e Higiene Industrial podrá detener, sin más trámite. Parcial o totalmente el trabajo, hasta que se corrijan las condiciones de riesgo.

Los perjuicios económicos que produzcan estas detenciones del trabajo, serán a cargo y responsabilidad de la empresa contratista.

Todo daño ocasionado será único y exclusivo responsable del resarcimiento de los daños y perjuicios que la ejecución de la obra y/o sus dependientes ocasionen.

  - REPORTES DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES

La empresa contratista deberá informar al supervisor de obras EPSAS SA o a la División de Seguridad  e Higiene Industrial de los accidentes o incidentes que ocasionen tiempo perdido o muerto que les ocurran a sus trabajadores, y adoptar de inmediato las medidas de prevención para evitar su repetición.

Todo accidente o incidente debe ser investigado y analizado para determinar los factores que lo generaron, determinándose las causas y responsabilidades, no con el fin de castigar sino principalmente de remediar y así poder proponer medidas de prevención.

Así mismo la empresa EPSAS S.A. se deslinda de toda responsabilidad de los accidentes o incidentes, por lo tanto la empresa contratista debe ser responsable de todo accidente o incidente que se efectúe en la obra.

  - INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Los supervisores de obras EPSAS SA y la División de Seguridad e Higiene Industrial verificarán que se cumplan las normas y disposiciones precedentes de forma correcta. Estas inspecciones rutinarias serán documentadas en el “Formulario de Evaluación” Anexo 2.

Semanalmente o en los días en que se tenga una actividad importante, el supervisor de obras y/o seguridad EPSAS SA, verificará las condiciones de la obra en cuanto a seguridad, el estado de equipos y herramientas y el equipamiento y utilización de los elementos y equipos de protección personal. Toda inspección realizada será reportada con informes a las jefaturas correspondientes.

  - MULTAS Y SANCIONES

Cuando se encuentren deficiencias durante las inspecciones se valoraran los elementos deficientes en el “Formulario de evaluación, con base a este Formulario se clasificara a la empresa contratista el Nivel de Cumplimiento (Insuficiente y Suficiente) e Incumplimiento (Malo y Deficiente).

Posterior se aplicara si corresponde la multa sobre el valor del contrato.

Nota importante.- La multa indicada en los cuadros abajo es independiente a la que puede sancionar el Municipio, quedando expuesto el incumplimiento inclusive a una doble sanción por parte de EPSAS y el GAMLP.

Cuadro: 1

EPSAS SA: Escala porcentual de Multas para Valores de Contrato Mayores a Bs. 200.000,00

|  | Nivel de Cumplimiento | Calificación % | Multa 1ra Inspección % | Multa 2da Inspección % | Multa 3ra Inspección % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Malo | 0 - 40 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| II | Deficiente | 41 - 60 | 2.50 | 3.50 | 4.50 |
| III | Insuficiente | 61 - 85 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| IV | Suficiente | 86 - 100 | - | - | - |

Cuadro: 2

EPSAS SA: Escala porcentual de Multas para Valores de Contrato Menores a Bs. 200,000.00

|  | Nivel de Cumplimiento | Calificación % | Multa 1ra Inspección % | Multa 2da Inspección % | Multa 3ra Inspección % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Malo | 0 - 40 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| II | Deficiente | 41 - 60 | 0.75 | 1.50 | 2.00 |
| III | Insuficiente | 61 - 85 | 0.30 | 0.60 | 1.00 |
| IV | Suficiente | 86 - 100 | - | - | - |

En caso que en el Formulario de Evaluación se observará algún punto y el mismo no se corrigiese en una segunda o tercera inspección, independientemente del nivel de cumplimiento se adicionará un 0.5% de multa del valor del contrato.

Este “Pliego de especificaciones Generales de Seguridad e Higiene Industrial” forma parte integrante de todos los contratos y subcontratos de ejecución de obras y/o proyectos que firme la empresa EPSAS SA.

  - OBLIGARIEDAD DE CUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS Y DISPOSICIONES

Las multas y sanciones que emerjan por incumplimiento de la Ley Municipal Autonómica notificadas oficialmente a EPSAS y confirmadas previa evaluación de supervisión y fiscal deberán ser abonadas a la cuenta de recaudación que indique expresamente el Municipio y se obliga a reponer el incumplimiento inmediatamente. El descargo debe ser adjuntado en alguna planilla de pago, para confirmación de pago al municipio, de lo contrario EPSAS SA procederá a realizar el descuento en la planilla de pago que corresponda a la multa, esté monto será depositado a la cuenta de recaudación del Municipio por parte de nuestra empresa.

Las empresas contratistas deberán tener cuidado con las instalaciones existentes de red y conexiones de agua y alcantarillado, deben proteger las mismas cuando estén descubiertas, cualquier daño a las instalaciones productos de los trabajo que realiza la empresa contratista, serán descontados en la planilla de pago, según el reporte de daños a cargo del Departamento de Redes de la empresa.

MEDICIÓN

La señalización y seguridad industrial será medido de manera GLOBAL, previa verificación y aprobación del SUPERVISOR.

FORMA DE PAGO

El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cualitativa y cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR y el pago será realizado de acuerdo con la propuesta aceptada.